## ESO 10kV tranzitinė skirstykla
Versija 14 (2026-05-18)
Informaciniai signalai
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo tipas(1) | DMS Tipas Filtras | Pastabos
[6 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
10 kV skirstyklos narvelis Nr.1 (galios skyriklis)
| 1 | KP-1 | 10 | LGS | Galios skyriklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 2 | KP-1 | 10 | LŽ | Įžemiklis |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Išjungtas | -
| 3 | KP-1 | 10 | TJI | Trumpas jungimas linijoje |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 320 | T.j. indikatoriai
| 4 | KP-1 | 10 | AJ | Valdymo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
10 kV skirstyklos narvelis Nr.2 (galios skyriklis)
| 1 | KP-1 | 10 | LGS | Galios skyriklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 2 | KP-1 | 10 | LŽ | Įžemiklis |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Išjungtas | -
| 3 | KP-1 | 10 | TJI | Trumpas jungimas linijoje |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 320 | T.j. indikatoriai
| 4 | KP-1 | 10 | SF1 | Valdymo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
10 kV skirstyklos narvelis Nr.3 (jungtuvas)
| 1 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Jungtuvas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 2 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Skyriklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 3 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Įžemiklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
| 4 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Jungtuvo išjungimo gradinės |  | Norma | Gedimas |  |  | 583 | Grandinės I
| 5 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Jungtuvo pavaros maitinimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  |  | 584 | Grandinės II | Apjungiami maitinimo a.j padėtis ir pavaros paruoštumas
| 6 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Valdymo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
| 7 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Jungtuvo valdymas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
| 8 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 9 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Atkirta |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 10 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Perkrova |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 11 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Umin |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Visi laiptai apjungiami į vieną
| 12 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Umax |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Visi laiptai apjungiami į vieną
| 13 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | AKĮ nuo Umin/Umax poveikio (gamintojas) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Jeigu naudojama KP schema kur matavimo narvelis yra prijungtas už jungtuvo, šis signalas nenaudojamas
| 14 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė I |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės | Normalus režimas
| 15 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė II |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės | Avarinis režimas
| 16 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė III |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės | Savų reikalų režimas
| 17 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | RAA terminalo būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
| 18 | KP-1 | 10 | TSPĮ | TSPĮ ryšys su RAA terminalu |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
10 kV skirstyklos narvelis Nr.4 (savųjų reikmių ir matavimų narvelis)
| 1 | KP-1 | 10 | SF1 | Įtampos matavimo grandinių a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 569 | S.r. signalai | Įvadinis automatas iš įtampos transformatorių naudojamų savoms reikmėms
| 2 | KP-1 | 10 | SF3 | SRT 230VAC a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 569 | S.r. signalai | Apjungiamos visų paskirstymo automatų padėtys
Kiti
| 1 | KP-1 | 10 | Kiti | SF6 dujų slėgis |  | Norma | Žemas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
TSPĮ spinta
| 1 | KP-1 | 10 | SF | 10kV narvelių operatyvinės įtampos gr. maitinimas (DC) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
| 2 | KP-1 | 10 | Kiti | TSPĮ valdymas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
| 3 | KP-1 | 10 | Kiti | TSPĮ spintos durys |  | Uždarytos | Atidarytos |  | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija
| 4 | KP-1 | 10 | Kiti | TSPĮ spintos maitinimo a.j. |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 589 | VS aliarmai
| 5 | KP-1 | 10 | Kiti | TSPĮ ir įrenginių maitinimas |  | Iš tinklo | Iš NMŠ |  | Iš tinklo | 589 | VS aliarmai
| 6 | KP-1 | 10 | Kiti | NMŠ baterijos būklė / žema baterijų įtampa |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 569 | S.r. signalai
| 7 | KP-1 | 10 | Kiti | TSPĮ būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys
Valdymo komandos
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Valdomas objektas | Komanda
10 kV skirstyklos narvelis Nr.1 (galios skyriklis)
| 1 | KP-1 | 10 | LGS | Galios skyriklis | Išjungti | Įjungti
10 kV skirstyklos narvelis Nr.2 (galios skyriklis)
| 1 | KP-1 | 10 | LGS | Galios skyriklis | Išjungti | Įjungti
10 kV skirstyklos narvelis Nr.3 (jungtuvas)
| 1 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti
| 2 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė I | Išjungti | Įjungti
| 3 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė II | Išjungti | Įjungti
| 4 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė III | Išjungti | Įjungti
Matuojami parametrai
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Parametras | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais*
10 kV skirstyklos narvelis Nr.3 (jungtuvas)
| 1 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Aktyvioji galia P(2) | kW | 1
| 2 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Reaktyvioji galia Q(2) | kVar | 1
| 3 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Srovė Ia | A | 1
| 4 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Srovė Ib | A | 1
| 5 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Srovė Ic | A | 1
| 6 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Įtampa Uab | kV | 0.01
| 7 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Įtampa Uca | kV | 0.01
| 8 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Įtampa Ubc | kV | 0.01
Paaiškinimai:
(1) - DMS sistemoje naudojamas signalų filtro kodas
(2) - Aktyvioji galia P, Reaktyvioji galia Q matavimų reikšmės turi būti su "+", jei galia teka į elektrinės pusę ir "-" jei galia teka į ESO tinklo pusę. Matavimo reišmė negali būti [modulio].
Pastabos:
| * | Matavimų ribojimas privalo būti konfiguruojamas pirmame šaltinyje.

## ESO 10kV galinė skirstykla
Versija 14 (2026-05-18)
Informaciniai signalai
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo tipas(1) | DMS Tipas Filtras | Pastabos
[6 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
10 kV skirstyklos narvelis Nr.3 (jungtuvas) Jei linijų yra ne viena, tai visi signalai perduodami iš kiekvienos linijos
| 1 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Jungtuvas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 2 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Skyriklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 3 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Įžemiklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
| 4 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Jungtuvo valdymas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
| 5 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Jungtuvo išjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  |  | 583 | Grandinės I
| 6 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Jungtuvo pavaros maitinimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  |  | 584 | Grandinės II | Apjungiami maitinimo a.j padėtis ir pavaros paruoštumas
| 7 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 8 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Atkirta |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 9 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Perkova |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 10 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Umin |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Visi laiptai apjungiami į vieną
| 11 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Umax |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Visi laiptai apjungiami į vieną
| 12 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | AKĮ nuo Umin/Umax poveikio (gamintojas) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 13 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė I |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės | Normalus režimas
| 14 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė II |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės | Avarinis režimas
| 15 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė III |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės | Savų reikalų režimas
| 16 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | RAA terminalo būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
| 17 | KP-1 | 10 | L-VEMT1 | Valdymo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
| 18 | KP-1 | 10 | TSPĮ | TSPĮ ryšys su RAA terminalu |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
10 kV skirstyklos narvelis Nr.1 (savųjų reikmių ir matavimų narvelis)
| 1 | KP-1 | 10 | SF1 | Įtampos matavimo grandinių a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 569 | S.r. signalai | Įvadinis automatas iš įtampos transformatorių naudojamų savoms reikmėms
| 2 | KP-1 | 10 | SF3 | SRT 230VAC a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 569 | S.r. signalai | Apjungiamos visų paskirstymo automatų padėtys
Kiti
| 1 | KP-1 | 10 | Kiti | SF6 dujų slėgis |  | Norma | Žemas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
TSPĮ spinta
| 1 | KP-1 | 10 | SF | 10kV narvelių operatyvinės įtampos gr. maitinimas (DC) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
| 2 | KP-1 | 10 | Kiti | TSPĮ valdymas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
| 3 | KP-1 | 10 | Kiti | TSPĮ spintos durys |  | Uždarytos | Atidarytos |  | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija
| 4 | KP-1 | 10 | Kiti | TSPĮ spintos maitinimo a.j. |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 589 | VS aliarmai
| 5 | KP-1 | 10 | Kiti | TSPĮ ir įrenginių maitinimas |  | Iš tinklo | Iš NMŠ |  | Iš tinklo | 589 | VS aliarmai
| 6 | KP-1 | 10 | Kiti | NMŠ baterijos būklė / žema baterijų įtampa |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 569 | S.r. signalai
| 7 | KP-1 | 10 | Kiti | TSPĮ būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys
Valdymo komandos
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Valdomas objektas | Komanda
10 kV skirstyklos narvelis Nr.3 (jungtuvas)
| 1 | KP-1 | 10 | LJ | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti
| 2 | KP-1 | 10 | LJ | Nustatymų grupė I | Išjungti | Įjungti
| 3 | KP-1 | 10 | LJ | Nustatymų grupė II | Išjungti | Įjungti
| 4 | KP-1 | 10 | LJ | Nustatymų grupė III | Išjungti | Įjungti
Matuojami parametrai
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Parametras | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais*
10 kV skirstyklos narvelis Nr.3 (jungtuvas)
| 1 |  | 10 | MRA | Aktyvioji galia P(2) | kW | 1
| 2 |  | 10 | MRA | Reaktyvioji galia Q(2) | kVar | 1
| 3 |  | 10 | MRA | Srovė Ia | A | 1
| 4 |  | 10 | MRA | Srovė Ib | A | 1
| 5 |  | 10 | MRA | Srovė Ic | A | 1
| 6 |  | 10 | MRA | Įtampa Uab | kV | 0.01
| 7 |  | 10 | MRA | Įtampa Uca | kV | 0.01
| 8 |  | 10 | MRA | Įtampa Ubc | kV | 0.01
Paaiškinimai:
(1) - DMS sistemoje naudojamas signalų filtro kodas
(2) - Aktyvioji galia P, Reaktyvioji galia Q matavimų reikšmės turi būti su "+", jei galia teka į elektrinės pusę ir "-" jei galia teka į ESO tinklo pusę. Matavimo reišmė negali būti [modulio].
Pastabos:
| * | Matavimų ribojimas privalo būti konfiguruojamas pirmame šaltinyje.

## ESO TP, SP
Versija 14 (2026-05-18)
Informaciniai signalai (papildomai prie tipinio arba esamo TP, SP signalų sąrašo)
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo tipas(1) | DMS Tipas Filtras | Pastabos
[6 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
10 kV skirstyklos narvelis
| 1 | Žeimių TP | 10 | L-100 | MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 2 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Atkirta |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 3 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Perkova |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 4 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Umin |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Visi laiptai apjungiami į vieną
| 5 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Umax |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Visi laiptai apjungiami į vieną
| 6 | Žeimių TP | 10 | L-100 | AKĮ nuo Umin/Umax poveikio (gamintojas) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 7 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Apskaitos įtampos gr. | - | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II | Tik tuo atveju, kai statomas įtampos transformatorius skirtas gamintojui ir montuojamas linijiniame narvelyje
Matuojami parametrai
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Parametras | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais* | Pastabos
10 kV skirstyklos narvelis
| 1 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Aktyvioji galia P | kW | 1
| 2 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Reaktyvioji galia Q | kVar | 1
| 3 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Srovė Ia | A | 1
| 4 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Srovė Ib | A | 1
| 5 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Srovė Ic | A | 1
| 6 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Įtampa Uab(2) | kV | 0.01
| 7 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Įtampa Uca(2) | kV | 0.01
| 8 | Žeimių TP | 10 | L-100 | Įtampa Ubc(2) | kV | 0.01
Paaiškinimai:
(1) - DMS sistemoje naudojamas signalų filtro kodas
(2) - Įtampos reikalingos tik tuo atveju kai nėra matavimo iš TP/SP
(3) - Aktyvioji galia P, Reaktyvioji galia Q matavimų reikšmės turi būti su "+", jei galia teka į elektrinės pusę ir "-" jei galia teka į ESO tinklo pusę. Matavimo reišmė negali būti [modulio].
(4) - Jeigu TSPĮ neturi funkcionalumo įsiminti paskutinės „Logikos Būsenos (įjungt/išjungta)“ po TSPĮ perkrovimo, pagal nutylėjimą po TSPĮ perkrovimo Logiką turi būti įjungta.
Pastabos:
| * | Matavimų ribojimas privalo būti konfiguruojamas pirmame šaltinyje.

## Pset, Gset logika
Versija 14 (2026-05-18)
Informaciniai signalai naudojami Pset ir Gset logikose
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Šaltinis | Teleinformacijos signalo pavadinimas | ASDU tipas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo tipas(1) | Atvazdavimas ir siuntimas į DMS | DMS Tipas Filtras | Pastabos
[8 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
| 1 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | ESO TSPĮ | T-31/11 jungtuvas | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas |  | Į DMS signalas nesiunčiamas |  | Logikos veikimo signalas imamas iš ESO įrangos, apimtys tikslinamos projektavimo metu
| 2 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | ESO TSPĮ | T-32/12 jungtuvas | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas |  | Į DMS signalas nesiunčiamas |  | Logikos veikimo signalas imamas iš ESO įrangos, apimtys tikslinamos projektavimo metu
| 3 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | ESO TSPĮ | TS-30/10 jungtuvas | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas |  | Į DMS signalas nesiunčiamas |  | Logikos veikimo signalas imamas iš ESO įrangos, apimtys tikslinamos projektavimo metu
| 4 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | PLC | Lz-xxx Elektrinės ribojimo Pset automatikos būsena | M_SP_TB_1 |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | 505 | DMS schemoje atvaizduojamas | Kiti raktai
| 5 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | PLC | Lz-xxx Išsiųstas Pset galios ribojimas | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | DMS schemoje neatvaizduojamas | Apsaugos II
| 6 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | PLC | Lz-xxx Automatinio ribojimo Pset salygos | M_SP_TB_1 |  | Yra | Nėra |  | Yra |  | DMS schemoje atvaizduojamas |  | Signalas formuojamas iš ryšio nebuvimas su klientų tspį, su ESO tspį, tarpinių padėčių neturi būti, signalų kokybė bloga
| 7 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | PLC | Lz-xxx Nesėkmingas aut. Pset ribojimas | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | DMS schemoje neatvaizduojamas | Apsaugos II
| 8 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | PLC | Lz-xxx Sėkmingas aut. Pset ribojimas | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | DMS schemoje neatvaizduojamas | Apsaugos II
| 9 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | PLC | Lz-xxx Elektrinės ribojimo Gset automatikos būsena | M_SP_TB_1 |  | Išjungta | Įjungta |  | Įjungta | 505 | DMS schemoje atvaizduojamas | Kiti raktai | Tik tuo atveju, kai yra reikalinga elektrinės Gset automatika
| 10 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | PLC | Lz-xxx Išsiųstas Gset galios ribojimas | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | DMS schemoje neatvaizduojamas | Apsaugos II | Tik tuo atveju, kai yra reikalinga elektrinės Gset automatika
| 11 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | PLC | Lz-xxx Automatinio ribojimo Gset salygos | M_SP_TB_1 |  | Yra | Nėra |  | Yra |  | DMS schemoje atvaizduojamas |  | Signalas formuojamas iš ryšio nebuvimas su klientų tspį, su ESO tspį, tarpinių padėčių neturi būti, signalų kokybė bloga
| 12 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | PLC | Lz-xxx Nesėkmingas aut. Gset ribojimas | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | DMS schemoje neatvaizduojamas | Apsaugos II | Tik tuo atveju, kai yra reikalinga elektrinės Gset automatika
| 13 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | PLC | Lz-xxx Sėkmingas aut. Gset ribojimas | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | DMS schemoje neatvaizduojamas | Apsaugos II | Tik tuo atveju, kai yra reikalinga elektrinės Gset automatika
| 14 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | GAM TSPĮ | Generacijos į tinklą ribojimo Gset funkcija | M_SP_TB_1 |  | Išjungta | Įjungta |  | Išjungta | 505 | DMS tarnybinis, normaliai išvestas | Kiti raktai | Gaminantiems vartotojams su LGG>0
| 15 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | PLC | Ryšio būklė su ESO TSPĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | DMS schemoje neatvaizduojamas | Ryšys | Formuojamas PLC
| 16 | Žeimių TP | 35/10 | PLC |  | Ryšio būklė su PLC | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | DMS schemoje atvaizduojamas | Ryšys | Formuojamas DMS
| 17 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | PLC | Ryšio būklė su gamintojo TSPĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | DMS schemoje atvaizduojamas | Ryšys | Formuojamas PLC
Valdymo komandos
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Šaltinis | Valdomas objektas | ASDU tipas | Komanda |  | Pastabos | Atvazdavimas ir siuntimas į DMS
| 1 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | DMS | Lz-xxx Elektrinės ribojimo Pset automatikos būsena(3) | C_SC_NA_1 | Išjungti | Įjungti | Tik tuo atveju, kai yra reikalinga elektrinės ribojimo automatika | DMS schemoje atvaizduojamas
| 2 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | DMS | Lz-xxx Elektrinės ribojimo Gset automatikos būsena(3) | C_SC_NA_1 | Išjungti | Įjungti | Tik tuo atveju, kai yra reikalinga elektrinės Gset automatika | DMS schemoje atvaizduojamas
| 3 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | PLC | Lz-xxx Elektrinės generacijos į tinklą ribojimo Gset funkcija(4) | C_SC_NA_1 | - | Įjungti | Tik tuo atveju, kai yra reikalinga elektrinės Gset automatika | ESO PLC ir Gamintojo TSPĮ
| 4 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | PLC | Aktyvios galios ribojimas Pset(4) | C_SE_NC_1 | setpoint: 0% |  | Tik tuo atveju, kai yra reikalinga elektrinės ribojimo automatika | ESO PLC ir Gamintojo TSPĮ
| 5 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | DMS | Lz-xxx Elektrinės generacijos į tinklą ribojimo Gset funkcija(5) | C_SC_NA_1 | Išjungti | Įjungti | Tik tuo atveju, kai yra reikalinga elektrinės Gset automatika | DMS tarnybinis, normaliai išvestas
| 6 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | DMS | Aktyvios galios ribojimas Pset(5) | C_SE_NC_1 | setpoint: 0% |  | Tik tuo atveju, kai yra reikalinga elektrinės ribojimo automatika | DMS tarnybinis, normaliai išvestas
Matuojami parametrai
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Šaltinis | Parametras | ASDU tipas | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais* | Pastabos | Atvazdavimas ir siuntimas į DMS
| 1 | Žeimių TP | 35/10 | PLC | GAM TSPĮ | Aktyvios galios ribojimas Pset | M_ME_NC_1 | % | 1 | Tik tuo atveju, kai yra reikalinga elektrinės ribojimo automatika | DMS tarnybinis, normaliai išvestas
Paaiškinimai:
(1) - DMS sistemoje naudojamas signalų filtro kodas
(2) - Jeigu TSPĮ neturi funkcionalumo įsiminti paskutinės „Logikos Būsenos (įjungt/išjungta)“ po TSPĮ perkrovimo, pagal nutylėjimą po TSPĮ perkrovimo Logiką turi būti įjungta.
(3) - Valdymo komanda siunčiama iš DMS į ESO PLC
(4) - Valdymo komanda siunčiama iš ESO PLC į Gamintojo TSPĮ
(5) - Valdymo komanda siunčiama iš DMS į Gamintojo TSPĮ per ESO PLC (Tarnybiniai signalai dėl periodinių valdymo komandų patikrinimų)
Pastabos:
| * | Matavimų ribojimas privalo būti konfiguruojamas pirmame šaltinyje.
Ribojimo automatikos logika

## ESO 35kV tranzitinė skirstykla
Versija 14 (2026-05-18)
Informaciniai signalai
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo tipas(1) | DMS Tipas Filtras | Pastabos
[6 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
35kV narvelis Nr.101 L-Sirvydai
| 1 | KP-1 | 35 | L-Sr-1ž | Įžemiklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
| 2 | KP-1 | 35 | L-Sr-1 | Skyriklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 3 | KP-1 | 35 | L-Sirvydai | Valdymo ir RAA grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
| 4 | KP-1 | 35 | L-Sirvydai | SF6 dujų slėgis |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 5 | KP-1 | 35 | Š1-35 | Įtampa šynose Š1-35 |  | Yra | Nėra |  | Yra | 584 | Grandinės II
35kV narvelis Nr.102 L-VEMT1
| 1 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Jungtuvas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 2 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Jungtuvo pavara |  | Paruošta | Neparuošta |  | Paruošta | 584 | Grandinės II
| 3 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Jungtuvo išjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  |  | 583 | Grandinės I
| 4 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | SF6 dujų slėgis |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 5 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Prijunginio pavarų maitinimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 6 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Prijunginio valdymas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | Nuotolinis | 550 | Nustatymų grupės
| 7 | KP-1 | 35 | L-VEMT1-1ž | Įžemiklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
| 8 | KP-1 | 35 | L-VEMT1-1 | Skyriklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 9 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Perkova |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 10 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Atkirta |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 11 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 12 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Srovės grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
| 13 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Lanko apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 14 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Lanko apsaugos būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
| 15 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Umin |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Visi laiptai apjungiami į vieną
| 16 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Umax |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Visi laiptai apjungiami į vieną
| 17 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | AKĮ nuo Umin/Umax poveikio (gamintojas) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 18 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė I |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės | Normalus režimas
| 19 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė II |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės | Avarinis režimas
| 20 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė III |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės | Savų reikalų režimas
| 21 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | RAA būklė ir valdymo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
| 22 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Analizatoriaus maitinimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 586 | Kiti signalai
| 23 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | TSPĮ ryšys su RAA terminalu |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
35kV narvelis Nr.103 L-xxx
| 1 | KP-1 | 35 | L-xxx | Jungtuvas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 2 | KP-1 | 35 | L-xxx | Jungtuvo pavara |  | Paruošta | Neparuošta |  | Paruošta | 584 | Grandinės II
| 3 | KP-1 | 35 | L-xxx | Jungtuvo išjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  |  | 583 | Grandinės I
| 4 | KP-1 | 35 | L-xxx | SF6 dujų slėgis |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 5 | KP-1 | 35 | L-xxx | Prijunginio pavarų maitinimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 6 | KP-1 | 35 | L-xxx | Prijunginio valdymas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | Nuotolinis | 550 | Nustatymų grupės
| 7 | KP-1 | 35 | L-xxx-1ž | Įžemiklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
| 8 | KP-1 | 35 | L-xxx-1 | Skyriklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 9 | KP-1 | 35 | L-xxx | Atkirta |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 10 | KP-1 | 35 | L-xxx | MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 11 | KP-1 | 35 | L-xxx | Srovės grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
| 12 | KP-1 | 35 | L-xxx | Lanko apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 13 | KP-1 | 35 | L-xxx | Lanko apsaugos būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
| 14 | KP-1 | 35 | L-xxx | Nustatymų grupė |  | Pirma | Antra |  |  | 556 | Nustatymų grupės | Normalus režimas
| 15 | KP-1 | 35 | L-xxx | RAA būklė ir valdymo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
| 16 | KP-1 | 35 | L-xxx | TSPĮ ryšys su RAA terminalu |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
35 kV skirstyklos narvelis (savųjų reikmių ir matavimų narvelis)
| 1 | KP-1 |  | SFX | Įkroviklio įvadas |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Norma | 569 | S.r. signalai | Įvadinis automatas iš įtampos transformatorių naudojamų savoms reikmėms
| 2 | KP-1 |  | SFX | 230 arba 400 V AC įvado a.j. |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Norma | 569 | S.r. signalai | Apjungiamos visų paskirstymo automatų padėtys
| 3 | KP-1 |  | SFX | Baterijos įvadas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 590 | S.r. signalai
| 4 | KP-1 |  | NSSRS | Įkroviklio būklė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 569 | S.r. signalai
| 5 | KP-1 |  | NSSRS | Įžemėjimo signalizacija | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 590 | S.r. signalai
| 6 | KP-1 |  | NSSRS | 230 VAC arba 400VAC paskirstymo a.j. | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 569 | S.r. signalai
| 7 | KP-1 |  | NSSRS | 24VDC paskirstymo a.j. | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 590 | S.r. signalai
| 8 | KP-1 |  | NSSRS | Žema įtampa | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 590 | S.r. signalai
| 9 | KP-1 |  | NSSRS | Aukšta įtampa | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 590 | S.r. signalai
| 10 | KP-1 |  | NSSRS | Baterijos įkrovimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 590 | S.r. signalai
TSPĮ spinta
| 1 | KP-1 |  | SF | 35kV narvelių operatyvinės įtampos gr. maitinimas (DC) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
| 2 | KP-1 |  | Kiti | TSPĮ valdymas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
| 3 | KP-1 |  | Kiti | TSPĮ spintos durys |  | Uždarytos | Atidarytos |  | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija
| 4 | KP-1 |  | Kiti | TSPĮ spintos maitinimo a.j. |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 589 | VS aliarmai
| 5 | KP-1 |  | Kiti | TSPĮ būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys
Kiti
| 1 | KP-1 |  | Kiti | Apsauginė signalizacija |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 588 | Aps. signalizacija
| 2 | KP-1 |  | Kiti | Aps. signalizacijos būsena |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungta | 587 | Aps. signalizacija
| 3 | KP-1 |  | Kiti | Aps. signalizacijos būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 588 | Aps. signalizacija
| 4 | KP-1 |  | Kiti | Gaisro signalizacija |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 592 | Gaisro sign.
Valdymo komandos
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Valdomas objektas | Komanda
35kV narvelis Nr.101 L-Sirvydai
| 1 | KP-1 | 35 | L-Sr-1 | Skyriklis | Išjungti | Įjungti
| 2 | KP-1 | 35 | L-Sr-1ž | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti
35kV narvelis Nr.102 L-VEMT1
| 1 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti
| 2 | KP-1 | 35 | L-VEMT1-1 | Skyriklis | Išjungti | Įjungti
| 3 | KP-1 | 35 | L-VEMT1-1ž | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti
| 4 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė I | Išjungti | Įjungti
| 5 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė II | Išjungti | Įjungti
| 6 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Nustatymų grupė III | Išjungti | Įjungti
35kV narvelis Nr.103 L-xxx
| 1 | KP-1 | 35 | L-xxx | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti
| 2 | KP-1 | 35 | L-xxx-1 | Skyriklis | Išjungti | Įjungti
| 3 | KP-1 | 35 | L-xxx-1ž | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti
| 4 | KP-1 | 35 | L-xxx | Nustatymų grupė | Pirma | Antra
Kiti
| 1 | KP-1 |  | Kiti | Aps. signalizacijos būsena | Išjungti | Įjungti
Matuojami parametrai
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Parametras | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais*
35kV narvelis Nr.102 L-VEMT1
| 1 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Aktyvioji galia P(1) | kW | 1
| 2 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Reaktyvioji galia Q(1) | kVar | 1
| 3 | KP-1 | 35 | ĮT-1 | Š1-35 įtampa Uab | kV | 0.01
| 4 | KP-1 | 35 | ĮT-1 | Š1-35 įtampa Ubc | kV | 0.01
| 5 | KP-1 | 35 | ĮT-1 | Š1-35 įtampa Uca | kV | 0.01
| 6 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Srovė Ia | A | 1
| 7 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Srovė Ib | A | 1
| 8 | KP-1 | 35 | L-VEMT1 | Srovė Ic | A | 1
35kV narvelis Nr.103 L-xxx
| 1 | KP-1 | 35 | L-xxx | Aktyvioji galia P | kW | 1
| 2 | KP-1 | 35 | L-xxx | Reaktyvioji galia Q | kVar | 1
| 3 | KP-1 | 35 | L-xxx | Srovė Ia | A | 1
| 4 | KP-1 | 35 | L-xxx | Srovė Ib | A | 1
| 5 | KP-1 | 35 | L-xxx | Srovė Ic | A | 1
| 6 | KP-1 | 35 | L-xxx | Trumpo jungimo srovė Ika | A | 1
| 7 | KP-1 | 35 | L-xxx | Trumpo jungimo srovė Ikb | A | 1
| 8 | KP-1 | 35 | L-xxx | Trumpo jungimo srovė Ikc | A | 1
Paaiškinimai:
(1) - DMS sistemoje naudojamas signalų filtro kodas
(2) - Aktyvioji galia P, Reaktyvioji galia Q matavimų reikšmės turi būti su "+", jei galia teka į elektrinės pusę ir "-" jei galia teka į ESO tinklo pusę. Matavimo reišmė negali būti [modulio].
Pastabos:
| * | Matavimų ribojimas privalo būti konfiguruojamas pirmame šaltinyje.

## ESO 10kV OLJ
Versija 14 (2026-05-18)
Oro linijose įrengiamų jungtuvų informacinių signalų, valdymo komandų
ir matuojamų parametrų sąrašas
Informaciniai signalai
| Eil. Nr. | Pastotės/oro linijos pavadinimas | Įtampa (kV) | Įrenginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo tipas(1) | DMS Tipas Filtras
[6 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
| 1 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Jungtuvas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
| 2 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | MSA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 581 | Apsaugos I
| 3 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Atkirta | - | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 4 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Perkova |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 5 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Jungtuvo valdymas | - | Vietinis | Nuotolinis | - | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
| 6 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įrenginio būklė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
| 7 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Umin |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Grandinės I
| 8 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Umax |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 9 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | AKĮ nuo Umin/Umax poveikio (gamintojas) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
| 10 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė I |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės
| 11 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė II |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės
| 12 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė III |  | Išjungta | Įjungta |  |  | 556 | Nustatymų grupės
| 13 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Maitinimas |  | Iš tinklo | Iš akum. |  | Iš tinklo | 569 | S.r. signalai
| 14 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Spintos durys | - | Uždarytos | Atviros | - | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija
| 15 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Rankinis išjungimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 581 | Apsaugos I
| 16 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Ryšio būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys
Valdymo komandos
| Eil. Nr. | Pastotės/oro linijos pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Valdomas objektas | Komanda
| 1 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti
| 2 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė I | Išjungti | Įjungti
| 3 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė II | Išjungti | Įjungti
| 4 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė III | Išjungti | Įjungti
Matuojami parametrai
| Eil. Nr. | Pastotės/oro linijos pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Parametras | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais*
| 1 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Aktyvioji galia(2) | kW | 1
| 2 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Reaktyvioji galia(2) | kVar | 1
| 3 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įvado Srovė Ia | A | 1
| 4 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įvado Srovė Ib | A | 1
| 5 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įvado Srovė Ic | A | 1
| 6 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Uab | kV | 0.01
| 7 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Uac | kV | 0.01
| 8 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Ubc | kV | 0.01
Paaiškinimai:
(1) - DMS sistemoje naudojamas signalų filtro kodas
(2) - Aktyvioji galia P, Reaktyvioji galia Q matavimų reikšmės turi būti su "+", jei galia teka į elektrinės pusę ir "-" jei galia teka į ESO tinklo pusę. Matavimo reišmė negali būti [modulio].
Pastabos:
| * | Matavimų ribojimas privalo būti konfiguruojamas pirmame šaltinyje.

## ESO 0,4kV skirstykla
Versija 14 (2026-05-18)
Transformatorinėse įrengiamų 0,4kV prijunginių informacinių signalų, valdymo komandų
ir matuojamų parametrų sąrašas
Informaciniai signalai
| Eil. Nr. | Transformatorinės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo tipas(1) | DMS Tipas Filtras
[6 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
| 1 | MT-100 | 0.4 | L-SE-1 | a. j. (SFx) padėtis |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | -
| 2 | MT-100 | 0.4 | L-SE-1 | a. j. (SFx) apsaugos | - | Norma | Suveikė | - | Norma | - | Apsaugos I
| 3 | MT-100 | 0.4 | Kiti | TSPĮ valdymas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
| 4 | MT-100 | 0.4 | Kiti | TSPĮ spintos durys |  | Uždarytos | Atidarytos |  | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija
| 5 | MT-100 | 0.4 | Kiti | TSPĮ spintos maitinimo a.j. |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 589 | VS aliarmai
| 6 | MT-100 | 0.4 | Kiti | TSPĮ ir įrenginių maitinimas |  | Iš tinklo | Iš NMŠ |  | Iš tinklo | 589 | VS aliarmai
| 7 | MT-100 | 0.4 | Kiti | NMŠ baterijos būklė / žema baterijų įtampa |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 569 | S.r. signalai
| 8 | MT-100 | 0.4 | Kiti | TSPĮ būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys
| 9 | MT-100 | 0.4 | Kiti | TSPĮ ryšys su EKA |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
Valdymo komandos
| Eil. Nr. | Transformatorinės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Valdomas objektas | Komanda
| 1 | MT-100 | 0.4 | L-SE-1 | a. j. (SFx) | Išjungti | Įjungti
Matuojami parametrai
| Eil. Nr. | Transformatorinės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Parametras | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais*
| 1 | MT-100 | 0.4 | L-SE-1 | Aktyvioji galia(2) | kW | 1
| 2 | MT-100 | 0.4 | L-SE-1 | Reaktyvioji galia(2) | kVar | 1
| 3 | MT-100 | 0.4 | L-SE-1 | Įtampa Uab | V | 1
| 4 | MT-100 | 0.4 | L-SE-1 | Įtampa Uac | V | 1
| 5 | MT-100 | 0.4 | L-SE-1 | Įtampa Ubc | V | 1
Paaiškinimai:
(1) - DMS sistemoje naudojamas signalų filtro kodas
(2) - Aktyvioji galia P, Reaktyvioji galia Q matavimų reikšmės turi būti su "+", jei galia teka į elektrinės pusę ir "-" jei galia teka į ESO tinklo pusę. Matavimo reišmė negali būti [modulio].
Pastabos:
| * | Matavimų ribojimas privalo būti konfiguruojamas pirmame šaltinyje.

## Elektrinės dalis
Versija 14 (2026-05-18)
Informaciniai signalai
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Įrenginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | Būsena |  | Normali būsena | Pastabos
[6 empty] | 01 (0) | 10 (1)
| 1 | P-abc | 0.4 | SE | Q(U) funkcija | Išjungta | Įjungta | Įjungta | B, C ir D tipo elektrinėms ir kaupikliams (jei projektuojama valdymo komanda "Q(U) funkcija")
| 2 | P-abc | 0.4 | SE | Generacijos į tinklą ribojimo Gset funkcija | Išjungta | Įjungta | Išjungta | Gaminantiems vartotojams su LGG>0
| 3 | P-abc | 0.4 | SE | Ryšio būklė | Norma | Gedimas | Norma | Visų tipų elektrinėms ir kaupikliams
Pastabos :
1. Signalas "Ryšio būklė" formuojamas ESO įrangoje. Darbus atlieka ESO personalas
2. Rengiant techninį projektą iš sąrašo panaikinti nenaudojamus signalus.
Valdymo komandos
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Valdomas objektas | Komanda |  |  | Pastabos
| 1 | P-abc | 0.4 | SE | Aktyvios galios ribojimas Pset(1) | setpoint: 0…100% (2) |  | Pmax (kW) | Visų tipų elektrinėms
| 2 | P-abc | 0.4 | SE | Aktyvios galios ribojimas Gen. Pset(1) | setpoint: 0…100% (2) |  | Pmax (kW) | Kaupikliams
| 3 | P-abc | 0.4 | SE | Aktyvios galios ribojimas Var. Pset(1) | setpoint: 0…100% (2) |  | Pmax (kW) | Kaupikliams
| 4 | P-abc | 0.4 | SE | Q(U) funkcija | Išjungti | Įjungti |  | B, C ir D tipo elektrinėms ir kaupikliams(3)
| 5 | P-abc | 0.4 | SE | Generacijos į tinklą ribojimo Gset funkcija | Išjungti | Įjungti |  | Gaminantiems vartotojams su LGG>0
| 6 | P-abc | 0.4 | SE | Cos fi set | setpoint: -0,90…+0,90 |  |  | B tipo elektrinėms ir kaupikliams(3)
[6 empty] | setpoint: -0,928…+0,928 |  |  | C ir D tipo elektrinėms ir kaupikliams(3)
Pastabos :
1. Aktyvios galios ribojimas Pset - komandų gali būti daugiau nei 1 priklausomai nuo projektuojamos situacijos.
2. Įrengtoji (Pmax) galia pagal prijungimo sąlygas (Ribojimas vykdomas iš DMS siunčiant komandas: SE/VE atveju 0/40/80/100%, Biodujų atveju 0/50/80/100%. Kur 100% max įrengtoji galia pagal prijungimo sąlygas).
3. Turi būti suprojektuota ir įrengta tik 1 reaktyvios galios reguliavimo komanda. Konkreti komanda [1. Q(U) funkcija, 2. Cos fi set] parenkama projektavimo metu atsižvelgiant į prijungimo sąlygas ir Kliento vidaus tinklo ypatumus (Projektavimo metu a. įvertinti Q(U) efekto dydį ESO tinklui b. įvertinti ar Kliento vidaus tinkle nėra įrenginių, kurie „slopintų“ Q(U) veikimą. Jei Kliento vidaus tinkle yra įrenginių „slopinančių“ Q(U) veikimą ar Q(U) efektas ESO tinklui yra nedidelis - tikslinga numatyti „slopinančių“ įrenginių blokavimo sprendimus (selektyvus automatikos veikimas) arba Q(U) funkciją keisti cos fi set (valdymo, matavimo signalu), kreiptis į sąlygų rengėją dėl 3.2.3 punkto koregavimo.
4. Iš ESO DMS į elektrinę nusiuntus TV „setpoint“ tipo komandą cos fi = + ... (teigiama reikšmė), grįžtamas ryšys per TM matavimus turi būti Q = + ... (teigiama reikšmė, t.y. elektrinė turi vartoti reaktyviąją galią) Iš ESO DMS į elektrinę nusiuntus TV „setpoint“ tipo komandą cos fi = - ... (neigiama reikšmė), grįžtamas ryšys per TM matavimus turi būti Q = - ... (neigiama reikšmė, t.y. elektrinė turi generuoti reaktyviąją galią).
5. Gamintojo inverteris arba gamintojo TSPĮ neturi leisti įvesti negalimos cos fi ar Pset reikšmės iš ESO DMS. Nusiuntus negalimą cos fi ar Pset nustatymą inverteris arba TSPĮ turi gražinti atsakymą apie komandos neįvykdymą.
6. Rengiant techninį projektą iš sąrašo panaikinti nenaudojamus signalus.
Matuojami parametrai
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Parametras | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais* | Pastabos
| 1 | P-abc | 0.4 | SE | Aktyvioji galia P(inverteris) | kW | 1 | A tipo elektrinėms ir A, B tipo Gaminantiems vartotojams
| 2 | P-abc | 0.4 | SE | Reaktyvioji galia Q(inverteris) | kvar | 1 | A tipo elektrinėms ir A, B tipo Gaminantiems vartotojams
| 3 | P-abc | 0.4 | SE | Įtampa Uab(inverteris) | V | 1 | A tipo elektrinėms ir A, B tipo Gaminantiems vartotojams
| 4 | P-abc | 0.4 | SE | Įtampa Ubc(inverteris) | V | 1 | A tipo elektrinėms ir A, B tipo Gaminantiems vartotojams
| 5 | P-abc | 0.4 | SE | Įtampa Uca(inverteris) | V | 1 | A tipo elektrinėms ir A, B tipo Gaminantiems vartotojams
| 6 | P-abc | 0.4 | SE | Aktyvios galios ribojimas Pset | % | 1 | Visų tipų elektrinėms
| 7 | P-abc | 1.4 | SE | Aktyvios galios ribojimas Gen. Pset | % | 1 | Kaupikliams
| 8 | P-abc | 2.4 | SE | Aktyvios galios ribojimas Var. Pset | % | 1 | Kaupikliams
| 9 | P-abc | 0.4 | SE | Cos fi set | - | 0.01 | B tipo elektrinėms ir kaupikliams (jei projektuojama valdymo komanda "cos fi set")
[7 empty] | 0.001 | C ir D tipo elektrinėms ir kaupikliams (jei projektuojama valdymo komanda "cos fi set")
| 10 | P-abc | 0.4 | SE | Aktyvioji galia P(įvadas)6 | kW | 1 | Gaminantiems vartotojams su LGG>0 (ant atsakomybės ribos). Naudojama kartu su Gset funkcija
| 11 | P-abc | 0.4 | SE | Aktyvioji galia P(kaupiklis) | kW | 1 | Kaupikliams
| 12 | P-abc | 0.4 | SE | Reaktyvioji galia Q(kaupiklis) | kvar | 1 | Kaupikliams
| 13 | P-abc | 0.4 | SE | Įkrovos lygis | % | 1 | Kaupikliams
Pastabos :
1. Aktyvioji galia P, Reaktyvioji galia Q matavimų reikšmės turi būti su "+", jei galia teka į elektrinės pusę ir "-" jei galia teka į ESO tinklo pusę. Matavimo reišmė negali būti [modulio].
2. Aktyvioji galia P, Reaktyvioji galia Q, Įtampa Uab, Ubc, Uca matavimai iš analizatoriaus arba keitiklio elektrinės prijungimo taške (GAS skyde).
3. Įtampa Uab, Ubc, Uca - telematavimas naudojama tais atvejais, jei elektrinės vidaus tinkle, visi generacijos blokai/prijunginiai sujungti į vieną prijungimo tašką (iš to taško perduodama įtampa).
4. Matavimas "Cos fi set" ir "Pset" turi atvaizduoti nustatytą Cos fi ir Pset reikšmę į ESO DMS.
* Matavimų ribojimas privalo būti konfiguruojamas pirmame šaltinyje.
5. Rengiant techninį projektą iš sąrašo panaikinti nenaudojamus signalus.
6. Matavimas perduodamas nuo įvado. Esant keliems įvadams, matavimas turi būti susumuojamas gamintojo TSPĮ ir perduodamas į ESO DMS.
Saulės elektrinių tipai:
A0 tipas (0,8-29,99kW)
A1 tipas (30-99,999kW)
A2 tipas (100-249,99kW)
B tipas (250-4999,99kW)
C tipas (5000-14999,99kW)
D tipas (nuo 15000kW)