Techninių reikalavimų Nr. –22.6

(Versija 1) Data: 2026-06-01

33 kV KIŠTUKINIS VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys | Pavadinimas |
| --- | --- |
| Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu) |  |
| Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu) |  |

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | ## Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikatas b) | ISO 14001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys atitinka standartą e) | LST EN 60099-4 |  |
|  | Gaminiui turi būti atlikti Tipo bandymai c): | Tipo bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje arba su akredituotos laboratorijos atstovu |  |
|  | Gaminio Tipo bandymai. Tipo bandymai gali būti atliekami visam gaminiui arba tik vienai jo sudedamajai daliai – metalo oksido sekcijai d) | Veikimo patikrinimo (angl. Operating duty test) arba liekamosios įtampos paveikus žaibo impulsui (angl. Residual voltage at the lighting impulse current test) bandymas pagal LST EN 60099-4 |  |
|  | 33 kV kištukiniai išorinio prijungimo viršįtampių ribotuvai suderinami su 33 kV kištukinėmis išorinio prijungimo galinėmis movomis e) | Pateikti movų gamintojo patvirtinimą, kad 33 kV kištukiniai išorinio prijungimo viršįtampių ribotuvai yra tinkami naudoti su 33 kV kištukinėmis išorinio prijungimo galinėmis movomis (nurodomos užsakant) |  |
|  | Viršįtampių ribotuvų tipas, suderinamumas ir prijungimo būdas e) |  |  |
|  |  | T formos išorinio kūgio, prijungiami prie kištukinės galinės movos |  |
|  |  | Elektros įrenginio įvadinio izoliatoriaus tipas pagal EN-50181 standartą: „C“ tipas. Srovės dydis nurodomas užsakant: - 630 A; - 1250 A. |  |
|  | Vardinė tinklo įtampa e) | 33 kV |  |
|  | Tinklo neutralė | Nurodoma užsakant: - Izoliuota; - Įžeminta per varžą. |  |
|  | Viršįtampių ribotuvo tipas e) | Metalo oksido |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos e) | Viduje |  |
|  | Gaminio eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei e) | - 25…+35 °C |  |
|  | Korpuso medžiaga e) | Polimeras arba silikoninė izoliacinė guma |  |
|  | Korpuso tipas e) | Ekranuotas |  |
|  | Ilgalaikė maksimali darbo įtampa, Uc e) | Nurodoma užsakant: - ³ 36 kV (izoliuota tinklo neutralė); - ³ 30 kV (įžeminta per varžą tinklo neutralė). |  |
|  | Vardinė įtampa, Ur e) | Nurodoma užsakant: - ³ 45 kV (izoliuota tinklo neutralė); - ³ 37,5 kV (įžeminta per varžą tinklo neutralė). |  |
|  | Vardinė iškrovos srovė, In 8/20 ms b) | 10 kA |  |
|  | Maksimalios srovės 4/10 ms impulsas b) | 100 kA |  |
|  | Stačiakampis 2000 s impulsas b) | 200 A (pik.) |  |
|  | Vardinė trumpojo jungimo srovė b) | 16 kArms / 0,2 s |  |
|  | Liekamoji įtampa paveikus 8/20 ms, 10 kA žaibo impulsui e) | Nurodoma užsakant: - £ 128 kV (izoliuota tinklo neutralė); - £ 108 kV (įžeminta per varžą tinklo neutralė). |  |
|  | Prijungimo gnybtai, tvirtinimo dalys, montavimo medžiagos e) | Skirti eksploatavimui su kištukinėmis movomis |  |
|  |  | reikiamais 33 kV prijungimo gnybtais ir reikiamomis izoliacinėmis dalimis |  |
|  |  | reikiamo skerspjūvio ir ilgio įžeminimo laidininkas su užpresuotais kilpiniais prijungimo gnybtais |  |
|  |  | reikiamo skerspjūvio ir ilgio ekrano laidininkas su užpresuotais kilpiniais prijungimo gnybtais |  |
|  | Pateikiami gamykliniai dokumentai e) | Pateikiami kartu su gaminiu |  |
|  |  | aprašymas su brėžiniu lietuvių ir anglų kalbomis |  |
|  |  | montavimo, eksploatavimo instrukcija lietuviu kalba |  |
|  |  | rutininių bandymų protokolai lietuvių ir anglų kalbomis |  |
|  | Garantinis laikas f) | ≥ 24 mėnesiai |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys (Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), laboratorijos akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolai;

- Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.