- Dujų slėgio reguliavimo įrenginių įrengimas

  - DSRĮr pagal galingumą skirstomi į:

    - didelio galingumo > 200 m³/h;

    - mažo galingumo ≤ 200 m³/h.

1.2. Statant naujus ir pertvarkant (rekonstruojant) DSRĮr būtina vadovautis principinėmis DSRĮr išdėstymo schemomis, kurios pateiktos patvirtintuose Spintinių DSRĮr naudojamų naujai įrengiant AB Energijos skirstymo operatorius dujotiekių skirstymo sistemas techniniuose reikalavimuose (nuoroda) ir DSRĮr spintos ir elektros įrenginių spintų išdėstymo aptarnavimo aikštelėje atmintinėje (nuoroda). DSRĮr aikštelėse elektros apskaitos, NVS, KSĮ spintos, KMK ir apsaugos nuo žaibo įrenginių įrengimo vietos numatomos projektavimo metu.

1.3. DSRĮr galingumas ir slėgio redukavimo dydis parenkamas atsižvelgiant į šiuos faktorius:

    - susumavus buitinių ir nebuitinių klientų didžiausią skaičiuojamąjį dujų poreikį. Buitinių klientų dujų poreikis apskaičiuojamas pagal 2a priede pateikiamą metodiką. Nebuitiniams klientams dujų poreikis apskaičiuojamas atsižvelgiant į nebuitinių klientų dujų apskaitos sistemų (matavimo priemonių) modelius. Konkrečių modelių nebuitinių klientų apskaitos matavimo priemonių galingumų nustatymo metodika pateikta 2b priede.

    - įvertinus esamų skirstomųjų dujotiekių pralaidumą;

    - įvertinus didžiausius valandinius faktinius suvartojimus skirstymo sistemoje (vertinami DSS istoriniai srautų duomenys, nebuitinių vartotojų suvartojimai programų, DAAPi, EMCOS, TEVIS pagalba);

    - DSRĮr reguliatorių galingumas turi būti 20 proc. didesnis už didžiausią apskaičiuotą DSRĮr galingumą (Qmax).

    - jeigu skirstymo tinklas žiedinis (turintis 2 arba daugiau DSRĮr), numatoma, kad atjungus vieną DSRĮr, kiti sistemos DSRĮr užtikrintų žiedui reikalingą galingumą ir slėgį.

    - DSRĮr rekonstravimo atveju, įvertinama ar esamo rekonstruojamo DSRĮr esamų reguliatorių galingumas atitinka klientų gamtinių dujų suvartojimo poreikį.

  - DSRĮr įrengiami užrakinamose spintose:

    - antžeminėse plastiko spintose;

    - požeminiuose konteineriuose (išimtinais atvejais kultūros paveldo, kraštovaizdžio, kitose saugomose teritorijose ir pan.).

  - Antžeminės spintos gali būti statomos atskirai lauke arba prie dujofikuojamų pastatų išorinių sienų. Atskirai įrengtos spintos aptveriamos apsauginiais stulpeliais, esant būtinumui -  apsaugine tvora. Prie dujofikuojamų pastatų išorinių sienų statomų antžeminių spintų aikštelės numatomos projektavimo metu, derinant prie esamos aplinkos.

  - DSRĮr požeminiuose konteineriuose nestatomi važiuojamoje kelio dalyje.

  - Konkrečią DSRĮr vietą parenka projektuotojas tik atlikęs rizikos vertinimą.

  - Statant naujus ir pertvarkant (rekonstruojant) senus DSRĮr, naudojami įrenginiai ir prietaisai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

    - gali būti sumontuojami vietoje senų, neatliekant DSRĮr vamzdynų pertvarkymo darbų;

    - DSRĮr reguliatorių, kurių MOP ≥ 0,1 bar apsauginio dujų srauto uždarymo bei apsauginio dujų išmetimo vožtuvų darbo ir suveikimo režimų paklaidos neturi būti didesnės kaip 5% (AC5, AG5),  DSRĮr reguliatorių, kurių MOP≤0,1 bar – ne didesnės nei 10% (AC10, AG10).

    - DSRĮr vamzdynuose, kurių MOP > 0,1 bar, prieš įtekančių dujų uždarymo įtaisą ir už ištekančių dujų uždarymo įtaiso turi būti naudojami tik privirinami uždarymo įtaisai;

    - elektriniai įrenginiai naudojami visų tipų DSRĮr  technologinėse patalpose priskiriami įrenginių, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje II saugos grupės 2-ai kategorijai, T1 temperatūriniam režimui ir turi atitikti Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių ir standarto LST EN 60079-10:2021 reikalavimus.

  - Dvi reguliavimo linijos turi būti įrengiamos:

    - aklagaliniuose  DSRĮr;

    - didelio galingumo DSRĮr, kai galingumas didesnis kaip 5000 m³/h ir įtekančių dujų slėgis didesnis kaip 5 bar.

  - Jei DSRĮr įrengiama apylankinė  linija, joje turi būti sumontuotas slėgio saugos įtaisas, saugantis skirstymo sistemą nuo viršslėgio.

  - Didelio galingumo DSRĮr išvesti į lauką prapūtimo vamzdynai turi būti įrengti:

    - tarp uždarymo įtaiso ir filtro;

    - tarp apylankinės linijos uždaromųjų įtaisų;

    - už apsauginio dujų išmetimo vožtuvo;

    - dviejų linijų DSRĮr tos pačios paskirties prapūtimo vamzdynai gali būti jungiami į vieną vamzdyną.

  - Jei prieš ar už DSRĮr skirstomajame  dujotiekyje įrengiami privirinami uždarymo įtaisai jie turi būti su prapūtimo įtaisais (1b priedo schemos Nr. 1, 2, 5).

  - Projektavimo metu, vadovaujantis STR 2.01.06:2009, LST EN 62305-1;2;3:2024, ir Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis turi būti įvertinta DSRĮr apsaugos nuo žaibo būtinybė. Nustačius, kad DSRĮr apsauga nuo žaibo reikalinga, ji turi atitikti II klasės apsaugos nuo žaibo patikimumo reikalavimus,  pagal STR 2.01.06:2009:

    - projektavimo ir įrengimo metu įžemintuvo varža turi būti ≤ 8 Ω;

    - kiti žaibo ėmiklių, įžemintuvų, įžeminimo laidininkų projektavimo ir įrengimo  reikalavimai pateikti STR 2.01.06:2009, LST EN 62305-1;2;3:2024, ir Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse.

  - Visos DSRĮr metalinės konstrukcijos turi būti įžemintos.

    - jei DSRĮr įrengiama apsauga nuo žaibo, DSRĮr įrenginių įžeminimo laidininkai turi turėti atskirą įžemintuvą ir negali būti jungiami prie apsaugos nuo žaibo įžemintuvo;

    - projektavimo ir įrengimo metu įžemintuvo varža turi būti ≤ 8 Ω;

    - kiti, įžemintuvų, įžeminimo laidininkų projektavimo ir įrengimo reikalavimai numatyti pagal LST HD 60364-4-444:2010, LST EN 62305-1;2;3:2024, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimais.

- Dujų slėgio reguliavimo įrenginių pertvarkymas (rekonstravimas)

  - Pertvarkant (rekonstruojant) DSRĮr dujų slėgio reguliatoriai, apsauginiai dujų srauto uždarymo bei apsauginiai dujų išmetimo vožtuvai keičiami naujais:

    - pagal DSRĮr vertinimo metodikos nuostatas;

    - kai įrenginiams nebegaminamos atsarginės dalys.

  - Pertvarkant (rekonstruojant) DSRĮr keičiami naujais visi įrenginiai ir vamzdynai, kai keičiasi DSRĮr galingumas.

  - Pertvarkant (rekonstruojant) DSRĮr, įrengtus specialiuose pastatuose, pastatai griaunami ir įrengiamos spintos, jeigu pastatui reikalingo remonto sąnaudos bei 18 metų eksploatavimo sąnaudos lygios arba didesnės už naujos spintos (be įrangos) įrengimo investicijas.

  - Atliekant DSRĮr pertvarkymą (rekonstravimą), jei reikalinga, keičiami ir uždarymo įtaisai prieš ir už DSRĮr.

  - Pertvarkant (rekonstruojant) DSRĮr turi būti įvertinama esamo įžemintuvo būklė. Jeigu nustatoma, kad esamo įžemintuvo būklė atitinka STR 2.01.06:2009, LST EN 62305-1;2;3:2024 ir Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklių reikalavimais, tuomet prie jo gali būti jungiamas pertvarkyto (rekonstruoto) DSRĮr įžeminimas. Priešingu atveju, turi būti įrengiamas naujas įžemintuvas.