Techninių reikalavimų Nr. –25.10

(Versija 3) Data: 2026-08-01

33 kV KIŠTUKINĖS IŠORINIO PRIJUNGIMO GALINĖS MOVOS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys | Pavadinimas |
| --- | --- |
| Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu) |  |
| Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu) |  |

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | ## Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikatas b) | ISO 14001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys atitinka standartą e) | LST HD 629.1 S3 |  |
|  | Gaminiui turi būti atlikti bandymai c) arba d): | Pagal LST HD 629.1 S3 standarto reikalavimus |  |
|  | Movos tipas, suderinamumas ir prijungimo būdas e) |  |  |
|  |  | Galinė, T formos išorinio kūgio, su galimybe prijungti porinimo movas, kištukinius viršįtampių ribotuvus, įžemiklius ar testavimo išvadus |  |
|  |  | Elektros įrenginio įvadinio izoliatoriaus tipas pagal EN-50181 standartą: „C“ tipas |  |
|  |  | Srovės dydis nurodomas užsakant: - 630 A; - 1250 A. |  |
|  | Vardinė įtampa, U0/U e) | 18/30 kV |  |
|  | Maksimalioji įtampa e) | 36 kV |  |
|  | Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 s) e) | 170 kV |  |
|  | Bandymo įtampa (50 Hz, 1 min.) e) | 70 kV |  |
|  | Vardinis dažnis e) | 50 Hz |  |
|  | Movos eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei e) | -25 …+35 °C |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos e) | Viduje |  |
|  | Movos išorinis izoliacinis sluoksnis e) | Ekranuotas |  |
|  | Maksimali leistina kabelio izoliacijos ilgalaikė temperatūra e) | £ +90 °C |  |
|  | Kabelio izoliacija e) | XLPE izoliacijos storis 8,0 mm pagal LST HD 620 S2 10C |  |
|  | Kabelio konstrukcija, ekrano tipas ir galimas skerspjūvis e) | Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (50÷630 mm2) |  |
|  | Kabelio skerspjūvis e) | Nurodomas užsakant: - 150 mm2 ; - 185 mm2 ; - 240 mm2; - 500 mm2; - 630 mm2; - 50 ÷ 120*. |  |
|  | Adapterio vardinė srovė e) | Nurodoma užsakant: - 630 A; - 1250 A. |  |
|  | Adapteris suderinamas su kištukiniu viršįtampių ribotuvu e) | Pagal techninius reikalavimus |  |
|  | Adapterio/movos konstrukcija e) | T formos ekranuotas adapteris |  |
|  | Antgaliai e) | Movos gamintojo komplektuojami varžtiniai antgaliai (aliuminiams laidininkams) su nulūžtančiomis galvutėmis |  |
|  | Movos korpuso įžeminimas e) | Kilpa–auselė įžeminimo laidininko prijungimui |  |
|  | Kabelio su vieliniu ekranu galinės movos ekranavimas ir įžeminimas e) |  |  |
|  |  | movos komplekte turi būti varžtiniai antgaliai, montuojami ant kabelio vielinio ekrano įžeminimo laidininkų |  |
|  |  | įžeminamas kabelio vielinio ekrano skerspjūvis negali būti dirbtinai mažinamas. Turi būti įžeminamas visas kabelio vielinio ekrano skerspjūvis |  |
|  | Pateikiami gamykliniai dokumentai e) arba f) | Pateikiami kartu su gaminiu |  |
|  |  | gamyklinis aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis |  |
|  |  | montavimo instrukcija lietuvių kalba arba vaizdinė su piešinėliais be teksto |  |
|  |  | antgalių montavimo instrukcija (jei nėra movos montavimo instrukcijoje) lietuvių kalba |  |
|  | Gaminio pagamino data e) arba f) | Nevėliau kaip 24 mėnesiai nuo užsakymo pateikimo datos |  |
|  | Tarnavimo laikas e) | 40 metų |  |
|  | Garantinis laikas e) arba f) | 24 mėnesiai |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikato kopija;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos ir akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas (su laboratorijos (-jų) akreditacijos sritį įrodančiais dokumentais). Laboratorijai (-joms) ir sertifikatą išdavusiai įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolų kopijos (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT), patvirtinti atstovo. Taip pat akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas. Nepriklausomo atstovo laboratorijai ir sertifikatą išdavusiai įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.

Pastaba: *) movos su 50 ÷ 120 mm2 laidininko skerspjūvio kabeliu naudojamas tiktai skirstykloje įtampos transformatorių prijungimui.