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33 kV VIENGYSLIŲ KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA 
GALINĖS MOVOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys
	Pavadinimas

	Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu)
	

	Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu)
	


	Eil. Nr.
	Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas
	Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
	Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai
(Pildoma konkurso metu)

	1. 
	Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a)
	ISO 9001 arba lygiavertis
	

	2. 
	Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikatas b)
	ISO 14001 arba lygiavertis
	

	3. 
	Gaminys atitinka standartą e)
	LST HD 629.1 S3
	

	4. 
	Gaminiui turi būti atlikti bandymai c) arba d):
	Pagal LST HD 629.1 S3 standarto reikalavimus
	

	5. 
	Vardinė movos įtampa, Uo/U e)
	18/30 kV
	

	6. 
	Maksimalioji movos kabelio įtampa, Um e)
	 36 kV
	

	7. 
	Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 s) e)
	 170 kV
	

	8. 
	Bandymo įtampa (50 Hz, 1 min.) e)
	 70 kV
	

	9. 
	Vardinis tinklo dažnis e)
	50 Hz
	

	10. 
	Movos technologija e)
	Termosusitraukianti, hibridinė arba „šalto“ montavimo
	

	11. 
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei e)
	-35 ... +35 °C
	

	12. 
	Movos tipas e)
	Nurodoma užsakant:
· Vidaus tipo galinė mova;
· Lauko tipo galinė mova.
	

	13. 
	Kabelio izoliacija e)
	XLPE izoliacijos storis 8,0 mm pagal LST HD 620 S2 10C
	

	14. 
	Kabelio konstrukcija, ekrano tipas ir galimas skerspjūvis e)
	Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (50÷630 mm2)
	

	15. 
	Kabelio skerspjūvis e)
	Nurodoma užsakant:
· 150 mm2 ;
· 185 mm2 ;
· 240 mm2;
· 500 mm2;
· 630 mm2;
· 50 ÷ 120*.
	

	16. 
	Movos savybės: e)
	
	

	16.1. 
	
	elektrinio lauko valdymas
	

	16.2. 
	
	atsparios ultravioletinių spindulių poveikiui, trekingui ir ilgalaikei erozijai
	

	17. 
	Komplektuojami antgaliai: e)
	Pateikti tipinių bandymų pagal LST EN 61238-1 arba lygiavertį standartą protokolų kopijas
	

	17.1. 
	
	varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui)
	

	17.2. 
	
	A klasės su nulūžtančiomis galvutėmis
	

	17.3. 
	
	antgalio kontaktinės plokštumos skylės diametras pritaikytas Ø12 mm varžtams
	

	18. 
	Kabelio su vieliniu ekranu galinės movos ekranavimas ir įžeminimas e)
	Movos komplekte turi būti varžtinis antgalis/antgaliai, montuojamas ant kabelio vielinio ekrano (įžeminimo laidininkų)
	

	19. 
	Pateikiami gamykliniai dokumentai e) arba f)
	Pateikiami kartu su gaminiu
	

	19.1. 
	
	gamyklinis aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis
	

	19.2. 
	
	montavimo instrukcija lietuvių kalba arba vaizdinė su piešinėliais be teksto
	

	19.3. 
	
	antgalių montavimo instrukcija (jei nėra movos montavimo instrukcijoje) lietuvių kalba
	

	20. 
	Gaminio pagamino data e) arba f)
	Nevėliau kaip 24 mėnesiai nuo užsakymo pateikimo datos
	

	21. 
	Tarnavimo laikas e)
	> 40 metų
	

	22. 
	Garantinis laikas e) arba f)
	≥ 24 mėnesių
	




Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Vadybos sistemos sertifikato kopija; 
b) Aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikato kopija;
c) Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos ir akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas (su laboratorijos (-jų) akreditacijos sritį įrodančiais dokumentais). Laboratorijai (-joms) ir sertifikatą išdavusiai įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;
d) Gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolų kopijos (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT), patvirtinti atstovo. Taip pat akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas. Nepriklausomo atstovo laboratorijai ir sertifikatą išdavusiai įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;
e) Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;
f) Tiekėjo deklaracija.


Pastaba: *) movos su 50 ÷ 120 mm2 laidininko skerspjūvio kabeliu naudojamas tiktai skirstykloje įtampos transformatorių prijungimui.
