Techninių reikalavimų Nr. –25.8

(Versija 2) Data: 2026-08-01

33 kV KIŠTUKINĖS VIDINIO PRIJUNGIMO GALINĖS MOVOS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys | Pavadinimas |
| --- | --- |
| Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu) |  |
| Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu) |  |

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | ## Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikatas b) | ISO 14001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys atitinka standartą d) | EN 50180/50181 |  |
|  | Gaminiui turi būti atlikti bandymai c) | Pagal EN 50180/50181 standarto reikalavimus |  |
|  | 33 kV kištukinės vidinio prijungimo galinės movos suderinamumas d) | Nurodoma užsakant: - su 33 kV narveliais; - su 33 kV įtampos transformatoriais. |  |
|  | Movos tipas, suderinamumas ir prijungimo būdas d) |  |  |
|  |  | Galinė, vidinio kūgio |  |
|  |  | Elektros įrenginio įvadinio lizdo dydis pagal EN 50181 |  |
|  |  | Nurodomas užsakant pagal gamintojo lizdo dydį: - 2-as dydis; - 3-čias dydis. |  |
|  | Vardinė įtampa, U0/U d) | 18/30 kV |  |
|  | Maksimalioji įtampa d) | 36 kV |  |
|  | Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 s) d) | 170 kV |  |
|  | Bandymo įtampa (50 Hz, 1 min.) d) | 70 kV |  |
|  | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |
|  | Movos eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | -25 …+35 °C |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos d) | Viduje |  |
|  | Movos išorinis izoliacinis sluoksnis d) | Ekranuotas |  |
|  | Maksimali leistina kabelio izoliacijos ilgalaikė temperatūra d) | £ +90 °C |  |
|  | Kabelio izoliacija d) | XLPE izoliacijos storis 8,0 mm pagal LST HD 620 S2 10C |  |
|  | Kabelio konstrukcija, ekrano tipas ir galimas skerspjūvis d) | Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (50÷630 mm2) |  |
|  | Kabelio skerspjūvis d) | Nurodomas užsakant: - 150 mm2 ; - 185 mm2 ; - 240 mm2; - 500 mm2; - 630 mm2; - 50 ÷ 120*. |  |
|  | Vardinė srovė d) | Nurodoma užsakant: - 2-as dydis (iki 800 A); - 3-čias dydis (iki 1250 A). |  |
|  | Prijungimo gnybtai, tvirtinimo dalys, montavimo medžiagos b) | Skirti prijungimui prie gaminio |  |
|  |  | reikiamomis tvirtinimo dalimis |  |
|  |  | reikiamomis montavimo medžiagomis |  |
|  | Pateikiami gamykliniai dokumentai d) arba e) | Pateikiami kartu su gaminiu |  |
|  |  | gamyklinis aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis |  |
|  |  | montavimo instrukcija lietuvių kalba arba vaizdinė su piešinėliais be teksto |  |
|  |  | antgalių montavimo instrukcija (jei nėra movos montavimo instrukcijoje) lietuvių kalba |  |
|  | Gaminio pagamino data e) arba f) | Nevėliau kaip 24 mėnesiai nuo užsakymo pateikimo datos |  |
|  | Tarnavimo laikas d) | 40 metų |  |
|  | Garantinis laikas d) arba e) | 24 mėnesiai |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikato kopija;

- Bandymų, atliktų gamyklos laboratorijoje protokolai;

- Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija;

Pastaba: *) movos su 50 ÷ 120 mm2 laidininko skerspjūvio kabeliu naudojamas tiktai skirstykloje įtampos transformatorių prijungimui.