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33 kV KIŠTUKINĖS VIDINIO PRIJUNGIMO GALINĖS MOVOS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys
	Pavadinimas

	Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu)
	

	Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu)
	


	
Eil. Nr.
	Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas
	Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
	Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai
(Pildoma konkurso metu)

	1. 
	Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a)
	ISO 9001 arba lygiavertis
	

	2. 
	Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikatas b)
	ISO 14001 arba lygiavertis
	

	3. 
	Gaminys atitinka standartą d)
	EN 50180/50181
	

	4. 
	Gaminiui turi būti atlikti bandymai c)
	Pagal EN 50180/50181 standarto reikalavimus
	

	5. 
	33 kV kištukinės vidinio prijungimo galinės movos suderinamumas d)
	Nurodoma užsakant:
· su 33 kV narveliais;
· su 33 kV įtampos transformatoriais.
	

	6. 
	Movos tipas, suderinamumas ir prijungimo būdas d)
	
	

	6.1. 
	
	Galinė, vidinio kūgio
	

	6.2. 
	
	Elektros įrenginio įvadinio lizdo dydis pagal EN 50181
	

	6.3. 
	
	Nurodomas užsakant pagal gamintojo lizdo dydį:
· 2‑as dydis;
· 3‑čias dydis.
	

	7. 
	Vardinė įtampa, U0/U d)
	18/30 kV
	

	8. 
	Maksimalioji įtampa d)
	 36 kV
	

	9. 
	Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 s) d)
	 170 kV
	

	10. 
	Bandymo įtampa (50 Hz, 1 min.) d)
	 70 kV
	

	11. 
	Vardinis dažnis d)
	50 Hz
	

	12. 
	Movos eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d)
	-25 …+35 °C
	

	13. 
	Eksploatavimo sąlygos d)
	Viduje
	

	14. 
	Movos išorinis izoliacinis sluoksnis d)
	Ekranuotas
	

	15. 
	Maksimali leistina kabelio izoliacijos ilgalaikė temperatūra d)
	£ +90 °C
	

	16. 
	Kabelio izoliacija d)
	XLPE izoliacijos storis 8,0 mm pagal LST HD 620 S2 10C
	

	17. 
	Kabelio konstrukcija, ekrano tipas ir galimas skerspjūvis d)
	Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (50÷630 mm2)
	

	18. 
	Kabelio skerspjūvis d)
	Nurodomas užsakant:
· 150 mm2 ;
· 185 mm2 ;
· 240 mm2;
· 500 mm2;
· 630 mm2;
· 50 ÷ 120*.
	

	19. 
	Vardinė srovė d)
	Nurodoma užsakant:
· 2‑as dydis (iki 800 A);
· 3‑čias dydis (iki 1250 A).
	

	20. 
	Prijungimo gnybtai, tvirtinimo dalys, montavimo medžiagos b)
	Skirti prijungimui prie gaminio
	

	20.1. 
	
	reikiamomis tvirtinimo dalimis
	

	20.2. 
	
	reikiamomis montavimo medžiagomis
	

	21. 
	Pateikiami gamykliniai dokumentai d) arba e)
	Pateikiami kartu su gaminiu
	

	21.1. 
	
	gamyklinis aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis
	

	21.2. 
	
	montavimo instrukcija lietuvių kalba arba vaizdinė su piešinėliais be teksto
	

	21.3. 
	
	antgalių montavimo instrukcija (jei nėra movos montavimo instrukcijoje) lietuvių kalba
	

	22. 
	Gaminio pagamino data e) arba f)
	Nevėliau kaip 24 mėnesiai nuo užsakymo pateikimo datos
	

	23. 
	Tarnavimo laikas d)
	 40 metų
	

	24. 
	Garantinis laikas d) arba e)
	 24 mėnesiai
	




Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Vadybos sistemos sertifikato kopija;
b) Aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikato kopija;
c) Bandymų, atliktų gamyklos laboratorijoje protokolai;
d) Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;
e) Tiekėjo deklaracija;

Pastaba: *) movos su 50 ÷ 120 mm2 laidininko skerspjūvio kabeliu naudojamas tiktai skirstykloje įtampos transformatorių prijungimui.
