Buitinių klientų didžiausias skaičiuojamasis gamtinių dujų poreikis apskaičiuojamas pagal 1 lentelėje nurodytus prie gamtinių dujų tinklo prijungtų dujinių prietaisų veikimo sutapimo koeficientus.

1 lentelė. Prie gamtinių dujų tinklo prijungtų dujinių prietaisų veikimo sutapimo koeficientai

| Vartotojų skaičius (prietaisų skaičius) | DV | DŠK | DV ir DVŠ | DV ir DŠK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,590 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | 0,439 | 0,880 | 0,762 | 0,933 |
| 3 | 0,369 | 0,821 | 0,651 | 0,887 |
| 4 | 0,326 | 0,782 | 0,578 | 0,853 |
| 5 | 0,296 | 0,753 | 0,525 | 0,826 |
| 6 | 0,274 | 0,730 | 0,484 | 0,804 |
| 7 | 0,257 | 0,711 | 0,452 | 0,785 |
| 8 | 0,242 | 0,695 | 0,425 | 0,769 |
| 9 | 0,230 | 0,681 | 0,403 | 0,755 |
| 10 | 0,220 | 0,669 | 0,384 | 0,742 |
| 11 | 0,211 | 0,658 | 0,367 | 0,731 |
| 12 | 0,204 | 0,649 | 0,353 | 0,720 |
| 13 | 0,197 | 0,640 | 0,340 | 0,711 |
| 14 | 0,191 | 0,632 | 0,328 | 0,702 |
| 15 | 0,185 | 0,625 | 0,318 | 0,694 |
| 16 | 0,180 | 0,618 | 0,308 | 0,687 |
| 17 | 0,175 | 0,612 | 0,300 | 0,680 |
| 18 | 0,171 | 0,606 | 0,292 | 0,673 |
| 19 | 0,167 | 0,600 | 0,284 | 0,667 |
| 20 | 0,164 | 0,595 | 0,277 | 0,661 |
| 21 | 0,160 | 0,590 | 0,271 | 0,656 |
| 22 | 0,157 | 0,585 | 0,265 | 0,650 |
| 23 | 0,154 | 0,581 | 0,259 | 0,646 |
| 24 | 0,151 | 0,577 | 0,254 | 0,641 |
| 25 | 0,149 | 0,573 | 0,249 | 0,636 |
| 26-30 | 0,146 | 0,569 | 0,245 | 0,632 |
| 31-35 | 0,136 | 0,552 | 0,225 | 0,613 |
| 36-40 | 0,127 | 0,538 | 0,209 | 0,597 |
| 41-45 | 0,120 | 0,527 | 0,197 | 0,584 |
| 46-50 | 0,115 | 0,516 | 0,186 | 0,572 |
| 51-55 | 0,110 | 0,507 | 0,177 | 0,561 |
| 56-65 | 0,105 | 0,499 | 0,169 | 0,552 |
| 66-80 | 0,098 | 0,486 | 0,156 | 0,536 |
| 81-100 | 0,090 | 0,469 | 0,141 | 0,517 |
| 101-120 | 0,082 | 0,452 | 0,127 | 0,497 |
| 121-150 | 0,076 | 0,438 | 0,116 | 0,481 |
| 151-200 | 0,069 | 0,422 | 0,104 | 0,462 |
| 201-250 | 0,061 | 0,402 | 0,091 | 0,438 |
| 251-300 | 0,055 | 0,387 | 0,082 | 0,421 |
| 301-350 | 0,051 | 0,375 | 0,075 | 0,407 |
| 351-400 | 0,048 | 0,366 | 0,070 | 0,396 |
| 401-450 | 0,045 | 0,357 | 0,065 | 0,386 |
| 451-500 | 0,043 | 0,350 | 0,062 | 0,378 |
| 501-600 | 0,041 | 0,344 | 0,058 | 0,371 |
| 601-700 | 0,038 | 0,334 | 0,054 | 0,359 |
| 701-800 | 0,036 | 0,325 | 0,050 | 0,349 |
| 801-900 | 0,034 | 0,318 | 0,047 | 0,341 |
| 901-1000 | 0,032 | 0,311 | 0,044 | 0,333 |
| 1001-2000 | 0,031 | 0,306 | 0,042 | 0,327 |
| 2001-5000 | 0,023 | 0,272 | 0,030 | 0,288 |

Dujų poreikio dydžio apskaičiavimo pavyzdžiai

1 pavyzdys:

Du vartotojai turi 2 dujines virykles (DV) po 8 kW galios prijungtas prie vieno vamzdyno. Norint apskaičiuoti galimą dujinių prietaisų apkrovą reikia sudėti dujinių prietaisų nominalias galias (8+8=16) ir gautą sumą padauginti iš 1 lentelėje nurodyto koeficiento.

= 8+8 = 16 kW,

= 16×0,439 = 7,024 kW.

– dujinių  prietaisų  didžiausia galia (apkrova), kW;

– dujinių prietaisų nominalių galių (apkrovų) suma, kW.

2 pavyzdys:

5 vartotojai turi 5 dujines virykles (DV) po 8 kW; 3 vartotojai turi 3 dujines virykles (DV) po 8 kW ir 3 dujinius šildymo katilus (DŠK) po 18 kW; 2 vartotojai turi 2 dujinius šildymo katilus (DŠK) po 20 kW galios prijungtus prie tos pačios vamzdyno atkarpos, tuomet:

= 8×5 = 40 kW,

= 8×3+18×3= 78 kW,

= 20×2= 40 kW,

=(40×0,296)+(78×0,887)+(40×0,880)=116,226kW.