Nebuitinių klientų dujų apskaitos matavimo priemonių galingumai nustatomi pagal 1 lentelę

1 lentelė

| Skaitiklio pavadinimas | Skaitiklio modifikacija | Maksimalus srautas, m3/h | Nominalus srautas, m3/h | Nominalus srautas, norminėmis sąlygomis, nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Membraninis dujų skaitiklis | G1,6 | 2,5 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Membraninis dujų skaitiklis | G2,5 | 4 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Membraninis dujų skaitiklis | G4 | 6 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Membraninis dujų skaitiklis | G6 | 10 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Membraninis dujų skaitiklis | G10 | 16 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Membraninis dujų skaitiklis | G16 | 25 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Membraninis dujų skaitiklis | G25 | 40 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotacinis dujų skaitiklis | G16 | 25 | 16 | 16*K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotacinis dujų skaitiklis | G25 | 40 | 25 | 25*K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotacinis dujų skaitiklis | G40 | 100 | 40 | 40*K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotacinis dujų skaitiklis | G100 | 160 | 100 | 100*K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotacinis dujų skaitiklis | G160 | 250 | 160 | 160*K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotacinis dujų skaitiklis | G250 | 400 | 250 | 250*K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbininis dujų skaitiklis | G100 | 160 | 100 | 100*K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbininis dujų skaitiklis | G160 | 250 | 160 | 160*K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbininis dujų skaitiklis | G250 | 400 | 250 | 250*K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbininis dujų skaitiklis | G400 | 650 | 400 | 400*K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbininis dujų skaitiklis | G650 | 1000 | 650 | 650*K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbininis dujų skaitiklis | G1000 | 1600 | 1000 | 1000*K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbininis dujų skaitiklis | G1600 | 2500 | 1600 | 1600*K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbininis dujų skaitiklis | G2500 | 4000 | 2500 | 2500*K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

1. Membraniniai dujų skaitikliai įrengiami mažo slėgio dujų sistemose.

2. Rotaciniai dujų skaitikliai įrengiami mažo, vidutinio ir didelio slėgio dujų sistemose.	             3. Turbininiai dujų skaitikliai įrengiami mažo, vidutinio ir didelio slėgio dujų sistemose.

4. K - dujų tūrio perskaičiavimo koeficientas (apytiksliai lygus absoliutiniam dujų slėgiui apskaitos taške), randamas DAAPi programoje.

5. Skaičiuojant nebuitinių klientų, vartojančių gamtines dujas savoms reikmėms maisto gamybai, patalpų ir vandens šildymui, dujų suvartojimą, naudojama 2C priede pateikiama metodika.

6. Nebuitinių klientų, vartojančių gamtines dujas pramonėje ir neturinčių NVS, maksimalus dujų suvartojimas apskaičiuojamas apskaitos prietaiso nominalų srautą dauginant iš koeficiento 0,7.

7. Nebuitinių klientų, turinčių NVS, dujų suvartojimas prilyginamas maksimaliam momentiniam pastarųjų 2 metų dujų suvartojimui pagal NVS duomenis.

8. Naujiems nebuitiniams klientams, vartojantiems gamtines dujas pramonėje, taikomas dujinių prietaisų veikimo sutapimo koeficientas lygus 1 (vienetui), t. y. skaičiuotina dujinio prietaiso didžiausia galia (apkrova) lygi 100 %.