- Dujų slėgio reguliavimo įtaisų įrengimas

  - DSRĮt galingumas yra ≤  100 m³/h.

  - DSRĮt nominalus dujų srautas gali būti 10, 25, 50, 75 arba 100 m3/h.

1.3.DSRĮt reguliatorių galingumas turi būti ne mažiau kaip 20 proc. didesnis už didžiausią apskaičiuotą      dujų poreikį Qmax).

  - DSRĮt įrengiami plastiko spintelėse.

  - Statant naujus ir pertvarkant (rekonstruojant) DSRĮr būtina vadovautis Gamtinių dujų apskaitų ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų spintelių bei jų vidaus dalių techniniais reikalavimais (nuoroda).

  - Spintelės montuojamos prie vartotojų sklypų ribų ar pastatų išorinių sienų pagal Standarto 1 priedo 1.1.7-1.1.11 punktų nuostatas.

  - Spintelės gali būti montuojamos mūro, metalinėse, medinėse ar kitos konstrukcijos tvorose pagal Taisyklių reikalavimus.

  - DSRĮt naudojami slėgio reguliatoriai turi atitikti Bendrovėje patvirtintus techninius reikalavimus.

  - Projektuojant  gyvenamųjų pastatų dujų sistemas, vadovautis Standarto 1a priedo  schemose pateiktais reikalavimais.

- Dujų slėgio reguliavimo įtaisų pertvarkymas (rekonstravimas)

  - DSRĮt pertvarkomi (rekonstruojami):

2.1.1. kai keičiama DSRĮt vieta;

2.1.2. kai didinamas arba mažinamas DSRĮt galingumas

- DSRĮt slėgio reguliatorių galingumo parinkimas

3.1. Įrengiant naujus arba pertvarkant (rekonstruojant) dujų slėgio reguliavimo įtaisus, slėgio reguliatorių galingumas parenkamas pagal matricą:

| Dujas deginančių prietaisų galingumas | DSRĮt slėgio reguliatoriaus galingumas | Q10 | Q25 | Q50 | Q75 | Q100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DŠK+DV/ 28 kW | Prietaisų kiekis | 1÷2 | 3÷7 | 8÷15 | 16÷23 | 24÷31 |
| DV/ 8 kW | Prietaisų kiekis | 1÷34 | 35÷99 | 100÷150 |  |  |

- Dujų slėgio stabilizatorių įrengimas

  - Dujų slėgio stabilizatoriai įrengiami plastiko spintelėse.

  - Statant naujus ir pertvarkant (rekonstruojant) dujų slėgio stabilizatorius būtina vadovautis Slėgio stabilizatorių spintelių bei jų vidaus dalių techniniais reikalavimais (nuoroda).

  - Spintelės montuojamos prie vartotojų sklypų ribų ar pastatų išorinių sienų pagal Standarto 1 priedo 1.1.7-1.1.11 punktų nuostatas.

  - Dujų slėgio stabilizatorių tipas (DN) parenkamas atsižvelgiant į dujų vartotojų poreikius bei slėgio skirtumą prieš ir už stabilizatoriaus. Dujų slėgio stabilizatoriaus galingumas turi būti ne mažiau kaip 20 proc. didesnis už didžiausią apskaičiuotą dujų poreikį Qmax.

  - Projektuojant  gyvenamųjų pastatų dujų sistemas, vadovautis Standarto 1a priedo schemose pateiktais reikalavimais.