- Dujų apskaitos sistemų (matavimo priemonių) įrengimas

  - Bendrieji techniniai dujų apskaitos sistemų (matavimo priemonių) įrengimo sprendiniai nurodyti 1 lentelėje.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Dujų kiekio matavimo priemonių įrengimo aplinka | Darbinis dujų slėgis | Suminė dujinių prietaisų galia | Dujų kiekio matavimo priemonės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šildoma patalpa, kai šildomoje patalpoje esančio iš lauko įrengto dujotiekio ilgis L>2,5 m iki skaitiklio | P ≤ 30 mbar | Q ≤ 18 kW | Membraninis dujų skaitiklis be dujų tūrio perskaičiavimo įtaiso. |
| 2. | Šildoma patalpa kai šildomoje patalpoje esančio iš lauko įrengto dujotiekio ilgis L < 2,5 m iki skaitiklio, visi atvejai lauke |  | Q ≤ 300 kW | Membraninis dujų skaitiklis su mechanine temperatūrine korekcija. |
| 3. | Visi atvejai (lauke ir viduje) |  | Q > 300 kW | Dujų skaitiklis su perskaičiavimo įtaisu, perskaičiuojančiu dujų tūrį pagal išmatuotą dujų temperatūrą bei fiksuotą dujų slėgį ir spūdumą (TC; TZ). |
| 4. | Visi atvejai (lauke ir viduje) | 30 mbar < P ≤ 300 mbar | Q ≥ 35 kW |  |
| 5. | Visi atvejai (lauke ir viduje) | P > 300 mbar | Q ≥ 35 kW | Dujų skaitiklis su perskaičiavimo įtaisu, perskaičiuojančiu dujų tūrį pagal išmatuotą dujų temperatūrą dujų slėgį ir spūdumą (PTZ) |
| 6. | Įrengiant dujų skaitiklį vidutinio arba didelio slėgio dujotiekyje arba kai vartotojas suvartoja daugiau kaip 300 000 m3 per metus (Q > 350 kW) dujų, parenkant dujų apskaitos sistemą reikia vadovautis LST EN 1776:2025 Lietuvos standarto reikalavimais |  |  |  |

  - Įrengiant naujas ir pertvarkant (rekonstruojant) dujų apskaitos sistemas (matavimo priemones) vadovautis Gamtinių dujų apskaitų ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų spintelių bei jų vidaus dalių techniniais reikalavimais (nuoroda).

  - Naujai dujofikuojamuose pastatuose dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) butų viduje neįrengiamos. Atsižvelgiant į Standarto 1 priedo 1.1 punkto nuostatas, jos įrengiamos spintelėse lengvai prieinamose vietose lauke prie vartotojų sklypo ribų, prie išorinės pastato sienos arba daugiabučių namų (3 butai ir daugiau) bendro naudojimo laiptinėse.

  - Lauke įrengiami membraniniai dujų skaitikliai privalo turėti  mechaninę temperatūrinę korekciją,  turi būti įrengiami spintelėse, kurios apsaugotų juos nuo atmosferos poveikio (kritulių, vėjo ir pan.), įrengiami prie vartotojų sklypo ribų, o nesant techninių galimybių – lauke prie pastato sienos arba pastate.

  - Daugiabučių namų bendro naudojimo laiptinėse membraniniai dujų skaitikliai įrengiami spintelėse.

  - Nebuitiniams vartotojams dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) įrengiamos prie vartotojų sklypo ribų, o nesant techninių galimybių, lauke ant pastato sienos arba pastate. Lauke įrengiant dujų skaitiklius su elektroniniais dujų tūrio perskaičiavimo įtaisais jie turi būti įrengti  plastikinėse spintose, kurios apsaugotų juos nuo atmosferos poveikio (kritulių, vėjo ir pan.).

    - Turbininiai dujų skaitikliai įrengiami atsakinguose objektuose kai reikalingas didelis dujų tiekimo patikimumas (sugedęs turbininis skaitiklis srauto nestabdo).

    - Du skirtingos modifikacijos turbininiai, rotaciniai ar turbininis su rotaciniu skaitikliu įrengiami atvejais kai skirtingu metų laiku reikalingi skirtingi dujų srautai, o su vienu skaitikliu tinkamai apskaityti suvartoto dujų kiekio neįmanoma.

    - Vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN 1776:2025 „Dujų tiekimo sistemos. Gamtinių dujų matavimo stotys. Funkciniai reikalavimai.“ reikalavimais kai objekto projektinis srautas ≥ 10 000 m3/h turi būti įrengiama matavimo kontrolės sistema (pvz., nuosekliai prijungtas skaitiklis, esantis parengties režime).

1.7. Naujai perkamų dujų kiekio matavimo priemonių techniniai parametrai prieš pirkimą suderinami su Tinklų technologijų skyriumi, kad atitiktų esamų spintų, kurioje jos bus montuojamos techninius parametrus.

2. Dujų apskaitos sistemų (matavimo priemonių) pertvarkymas (rekonstravimas)

  - Dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) iškeliamos prie sklypo ribos arba prie išorinės namo sienos esant mažam slėgiui, probleminiams vartotojams dujas naudojantiems  šildymui, kai vartotojai neįsileidžia Bendrovės darbuotojų patikrinti dujų kiekio matavimo priemonių rodmenų, nedeklaruoja suvartoto dujų kiekio, neteisėtai naudoja dujas, kai atlikta analizė parodo, kad yra dideli dujų praradimai:

    - Prie pastato išorinės sienos dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) iškeliamos tik tais atvejais, kai iškelti prie sklypo ribos nėra techninių galimybių.

    - Dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) vartotojams, turintiems įrengtas tik dujines virykles, iš pastato vidaus į išorę neiškeliamos.