- Nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemų įrengimas

    - Bendrieji techniniai nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemų (NVS) įrengimo sprendiniai

    - NVS sudaro:

      - Surinkimo ir perdavimo įrenginiai (TSPĮ), įrengti stebimuose objektuose kartu su reikalingais fizikinių dydžių keitikliais DSRĮr darbo bei saugos parametrų nuskaitymui, skaitmeninėmis sąsajomis dujų apskaitos prietaisų parametrų nuskaitymui, dujotiekių apsaugos nuo korozijos įrenginiuose NVS įranga bei stacionarių slėgio daviklių sistemos;

      - Duomenų kaupimo serveriai;

      - NVS duomenų perdavimo įranga (įmonėje naudojamas mobilusis GSM/GPRS ryšys 4G/5G technologija).

    - TSPĮ funkcijos:

      - stebimų parametrų nuskaitymas, įvykių sekos (angl. SOE) kaupimas vidinėje atmintyje (ne mažiau, kaip 1000  (SOE) įvykių);

      - sukauptų duomenų perdavimas ryšio kanalu;

      - aliarminio signalo generavimas ir išsiuntimas, bet kuriam parametrui nukrypus už nustatytų ribų.

    - TSPĮ komplektavimas:

      - mikroprocesorinis valdiklis, užtikrinantis galimybę nuskaityti ir kaupti visus reikiamus parametrus, numatant 10 – 20 % parametrų kiekio rezervą sistemų plėtrai;

      - stebimų parametrų keitikliai (matavimo priemonės);

      - izoliaciniai barjerai, skirti matavimo signalų perdavimui iš „Ex“ zonos (sprogios aplinkos) į ne “Ex“ zoną;

      - maitinimo šaltinis su rezervinio maitinimo akumuliatoriais (Įrangos pajungtos iš akumuliatorių veikimo laikas ≥ 4 val.).

    - Naujai įrengiamų TSPĮ duomenų perdavimo protokolai turi būti pilnai suderinti su duomenų surinkimo centre veikiančia įranga.

    - NVS nuskaityti duomenys ir užfiksuoti įvykiai DMS/SCADA sistemoje (duomenų kaupimo serveriuose) turi būti saugomi ne mažiau kaip 3 metus.

    - NVS įrengimas ir eksploatavimas turi pilnai atitikti GRUPĖS IT/OT SISTEMŲ SAUGOS UŽTIKRINIMO TAISYKLIŲ reikalavimams.

  - NVS įrengimas dujų apskaitos sistemose

  - Bendrovė įrengia NVS visose dujų apskaitos vietose kur planuojamas arba faktinis dujų sunaudojimas yra didesnis nei 100 tūkst. m3 per metus. Įrengiamos NVS, kurios nuskaito ir perduoda duomenis ne rečiau kaip kas 15 min.

    - Naujai įrengiamose arba rekonstruojamose apskaitos vietose kuriose projektinė galia yra 1000 m3/h ar didesnė turi būti įrengiamos NVS, kurios nuskaito ir perduoda duomenis ne rečiau kaip kas 15 min.

    - Siekiant tiksliau suprognozuoti atskirų vartotojų per balansavimo laikotarpį suvartotą dujų kiekį NVS gali būti įrengiamos ir kitiems vartotojams.

    - NVS gali būti įrengiamos vartotojo ar sistemos naudotojo iniciatyva, jei vartotojas apmoka Bendrovei šių sistemų įrengimo sąnaudas.

    - NVS elektros energija aprūpina vartotojas pagal Bendrovės ir vartotojo pasirašytas elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis.

    - NVS į kurių sudėtį įeina dujų tūrio perskaičiavimo įtaisai su integruotu duomenų perdavimo moduliu (GSM/GPRS modemu) maitinamos iš vidinės baterijos ir duomenis nuskaitant kartą į parą išorinio maitinimo nereikalauja.

    - Dujų apskaitos NVS naudojami:

      - Dujų kiekio perskaičiavimo įtaisai vykdantys duomenų surinkimą ir perdavimą į TSPĮ, elektros energijos apskaitos prietaisas bei rezervinio maitinimo įranga.

      - Dujų kiekio perskaičiavimo įtaisas vykdantis duomenų surinkimą ir perdavimą su integruotu duomenų perdavimo moduliu (GSM/GPRS modemu) maitinamu iš elektros tinklo.

1.2.8. Dujų kiekio perskaičiavimo įtaisuose turi būti nuskaitomi, bet neapsiribojant, šie duomenys:

      - nekoreguotas dujų srautas (m3/h);

      - maksimalus momentinis dujų srautas (m3/h), jei yra matuojama;

      - koreguotas dujų srautas (m3/h);

      - nekoreguoti dujų kiekio matavimo priemonės rodmenys (m3);

      - koreguoti dujų kiekio matavimo priemonės rodmenys (m3);

      - absoliutinis dujų slėgis (bar);

      - dujų temperatūra (°C);

      - aplinkos temperatūra, jei yra matuojama (°C);

      - klaidos registro rodmenys naujai įrengiamiems įtaisams, jei yra matuojama;

      - įvykių ir aliarmų žurnalas naujai įrengiamiems įtaisams, jei yra matuojama.

  - NVS įrengimas DSRĮr

    - DSRĮr turi būti stebimi ir nuskaitomi, bet neapsiribojant, šie parametrai:

      - įtekančių dujų slėgis kiekviename DSRĮr įėjime (prieš filtrą dujų tekėjimo  kryptimi);

      - ištekančių dujų slėgis kiekvienoje DSRĮr išėjimo linijoje;

      - DSRĮr dujų slėgio perkrytis filtro būklei stebėti;

      - DSRĮr uždarymo vožtuvo padėtis;

      - DSRĮr apsauginio numetimo vožtuvo padėtis;

      - TSPĮ rezervinio maitinimo akumuliatoriųs įtampa;

      - perimetro apsauga – DSRĮr pastato arba spintos durų, langų ir kitų angų padėtys (atidaryta/uždaryta);

      - dujų nuotėkio signalizacija;

    - Kiekvienam nuskaitomam parametrui nukrypus nuo nustatytų parametrų ribų TSPĮ turi sugeneruoti ir išsiųsti aliarminį signalą į duomenų surinkimo serverį.

    - TSPĮ montuojami IP61 apsaugos klases indekso, pagal IEC 60529:2016  reikalavimus atitinkančioje spintoje ( sandarioje nuo dulkių ir apsaugotoje nuo vandens srauto), todėl pagal poreikį gali būti įrengti pastate. Papildomai apsaugai lauke  TSPĮ spintos įrengiamos specialiose sutvirtintose (atspariose nesankcionuotam atidarymui) IP 44 apsaugos klases indekso, pagal IEC 60529:2016  ir  IK10 klases indekso, pagal IEC 62262:2021 spintose.

    - DSRĮr nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemų plėtros kryptys yra šios:

      - NVS įrengiamos visuose naujuose DSRĮr, kurių našumas – 200 m3/val. ir didesnis.

      - Rekonstruojant aklagalinius DSRĮr, NVS įrengiamos kai:

        - DSRĮr skirsto dujas daugiau nei 50 klientų (skaičiuojami buitiniai klientai, kurie turi individualius gyvenamuosius namus ir visi nebuitiniai klientai);

        - DSRĮr skirsto dujas daugiau nei 100 buitinių klientų bei į daugiau nei 1 daugiabutį pastatą.

      - NVS įrengiamos visuose rekonstruojamuose DSRĮr, kurie įrengti žiedinėse sistemose, išskyrus atvejus kai nėra techninės galimybės įrengti esamoje DSRĮr spintoje, tokiu atveju NVS įrengiama tada kai rekonstruojant DSRĮr keičiama spinta.

      - Žiedinėse sistemose veikiančiuose DSRĮ, kurių rekonstruoti nereikia, NVS įrengiamos pagal sudaromą atskirą ilgalaikių investicijų planą.

    - Mikro TSPĮ privalo atitikti kibernetinio saugumo (IEEE Standard for Substation Intelligent Electronic Devices (IEDs) Cyber Security Capabilities) reikalavimų (funkcijų) vykdymą pagal IEEE 1686-2007. Turi būti palaikomos šios kibernetinio saugumo funkcijos:

      - Micro TSPĮ vartotojų paskyrų ir sąrašų valdymas - lokalinis ir nutolęs centralizuotas(Angl. User account management);

      - Micro TSPĮ prieigos teisių valdymas (Angl. User account, User roles, Password policies);

      - Galimybė siųsti lokalius saugumo įvykių archyvus į centralizuotą „syslog“ serverį (Angl. Security event logging);

      - Micro TSPĮ įrangoje turi būti kaupiami įvykiai (Angl. Security event types) apie:

- sėkmingą ir nesėkmingą prisijungimą;

- įrangos perkrovimą;

- konfigūracijos pakeitimus;

- laiko/ datos pakeitimus;

      - Visi prisijungimai prie Micro TSPĮ turi būti vykdomi per saugius protokolus (HTTPS, STFP ir pan.) (Angl. Secure Web server access ).

    - NVS įrangos instaliavimui naudojamos medžiagos, naudojama darbų atlikimui įranga ir atliekami darbai Ex zonose turi būti parinkti ir atliekami vadovaujantis LST EN 60079-14:2024 ir SIST EN IEC 60079-0:2018 reikalavimais.

  - NVS įrengimas dujotiekių apsaugos nuo korozijos įrenginiuose

    - NVS įrengimas dujotiekių apsaugos nuo korozijos įrenginiuose naudojamos - Katodinės apsaugos monitoringo sistema ir Informacinė sistema (IS) „TEMEKA“.

    - Katodinės apsaugos monitoringo sistemos KSĮ ir matavimo daviklių įrengimo taškuose turi būti stebimi,  nuskaitomi ir valdomi bet neapsiribojant, šie parametrai:

      - KSĮ:

katodinio keitiklio išvado įtampa;

katodinio keitiklio išvado srovė;

apsauginė srovė;

potencialas vamzdis – dirvožemis, kai apsauginė srovė teka (Įjungta

(ON)) matavimas;

potencialas vamzdis – dirvožemis, kai apsauginė srovė neteka

(išjungta (OFF)) matavimas;

spintos durų padėtis (atidaryta/uždaryta);

visi aliarminiai įvykiai (durys, elektros tinklo įtampos atjungimas);

įjungta/išjungta ( ON/OFF) rėžimo laiko sinchronizavimas naudojant

GPS.

      - Matavimo daviklis:

potencialas vamzdis – dirvožemis;

apsauginė srovė;

potencialas vamzdis – dirvožemis, kai apsauginė srovė teka (įjungta

(ON)) matavimas;

Potencialas vamzdis – dirvožemis, kai apsauginė srovė neteka

(išjungta (OFF)) matavimas.

    - Informacinė sistema (IS) „TEMEKA“ KSĮ turi būti stebimi ir nuskaitomi šie, bet neapsiribojant, parametrai (fiksuojant datą ir laiką):

katodinio keitiklio išvado įtampa;

katodinio keitiklio išvado srovė;

dujotiekio potencialas (įjungta) ir poliarizacijos potencialo reikšmė;

spintos durų padėtis (atidaryta/uždaryta);

visi aliarminiai įvykiai (durys, elektros tinklo įtampos atjungimas).

    - Kiekvienam nuskaitomam parametrui nukrypus nuo nustatytų parametrų ribų TSPĮ turi sugeneruoti ir išsiųsti aliarminį signalą į duomenų surinkimo serverį.

  - NVS įrengimas dujotiekiuose (slėgiui matuoti)

    - NVS (slėgiui matuoti) įrengiamas atskiroje skirstymo sistemoje, į kurią dujos tiekiamos iš vieno DSS ar SGD įrenginio ir ji neturi nei vienos NVS (įskaitant ir apskaitos NVS integruotos į Bendrovės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemą), kai dujos tiekiamos daugiau nei 50 buitinių ir nebuitinių klientų;

      - Kai 1.5. punkte nurodytoje skirstymo sistemoje yra veikiantis DSRĮr, NVS įrengiamas DSRĮr.

      - Kai 1.5. punkte nurodytoje skirstymo sistemoje nėra veikiančio DSRĮr, NVS (slėgiui matuoti) įrengiamas tolimiausiame nuo DSS ar SGD įrenginio skirstymo sistemos taške.

- NVS pertvarkymas (rekonstravimas)

2.1. Pertvarkant (rekonstruojant) NVS, jų komponentai keičiami atitinkančiais tipinius techninius

reikalavimus.