- Dujotiekių apsaugos nuo korozijos įrenginių įrengimas.

  - Plieniniai požeminiai dujotiekiai turi būti padengti dangomis, apsaugančiomis juos nuo korozijos, ir  saugomi nuo elektrocheminės korozijos, įrengiant katodinę apsaugą.

  - Diegiant katodinę apsaugą nedidelio (iki 500 m) ilgio dujotiekiams įvertinamas ekonominis naudingumas tarp diegiamos katodinės apsaugos ir dujotiekio pertvarkymo (rekonstravimo), keičiant juos polietileniniais dujotiekiais.

  - Kai dujotiekio ilgis yra daugiau kaip 500 m, turi būti įrengta katodinė apsauga

  - Statant plieninius dujotiekius, KSĮ statyba vykdoma kartu su dujotiekių statyba.

  - KSĮ keitikliai turi būti įrengiami su nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistema, kuri leidžia stebėti keitiklio parametrus, juos keisti ir gauti informaciją apie darbo sutrikimus.

  - Katodinė apsauga turi veikti viso plieninio dujotiekio tarnavimo laikotarpį.

  - Nauji anodo įžeminimai įrengiami giluminiai. Jie įrengiami dujotiekio apsaugos zonoje, išlaikant reikiamą atstumą nuo dujotiekio, kurio kryptis – gilyn.

  - Dujotiekiams katodine apsauga nuo korozijos apsaugoti galimi variantai:

    - katodinės saugos įrenginys – katodinė stotis (pasirenkama kai dujotiekio ilgis daugiau kaip 1000 m);

    - katodinės saugos įrenginys – galvaninis anodas (protektorius) (pasirenkama kai dujotiekio ilgis iki 1000 m);

    - elektrinė jungtis elektros kabeliu su apsaugotu katodine apsauga dujotiekiu (pasirenkama kai dujotiekis nutolęs nuo KSĮ saugomo dujotiekio iki 150 m.)

  - Diegiant katodinę apsaugą įrengiamos izoliuojančios jungtys dujotiekių įvaduose.

- Dujotiekių sekcionavimas

  - Dujotiekiai skirstomi į atskirus (elektrinio vientisumo atžvilgiu) katodinės apsaugos ruožus izoliuojančiomis movomis. Rekomenduojamas tokio ruožo ilgis nuo 10 iki 15 km.

  - Izoliuojančiomis movomis dujotiekis turi būti elektriškai atskirtas  siekiant atskirti dujotiekius su skirtingo tipo (bituminė ir polietileninė) apsauginėmis  dangomis kai trumpesnės dujotiekio atkarpos su skirtingo tipo apsaugine izoliacija ilgis  daugiau nei 1000 m.

  - Izoliuojančios movos įrengiamos kai prie Bendrovei priklausančio plieninio dujotiekio prijungiamas ne Bendrovei  priklausantis plieninis dujotiekis kuriuo dujos tiekiamos pramonės ar energetikos įmonėms. Izoliuojančios movos įrengiamos dujotiekių sujungimo vietoje.

- Dujotiekių apsaugos nuo korozijos įrenginių pertvarkymas (rekonstravimas)

  - Vykdant KSĮ pertvarkymą (rekonstravimą) kai keičiama katodinė stotis, nauja katodinė stotis turi būti su nuotoline valdymo ir stebėjimo įranga.

  - Naujai įsigyjami KSĮ turi atitikti patvirtintus tipinius KSĮ techninius reikalavimus.

- Katodinės apsaugos monitoringo sistemos diegimas.

  - Monitoringo sistema apima automatinius dujotiekių katodinės apsaugos matavimus KSĮ ir  matavimo daviklių montavimo vietose, duomenų kaupimą ir sukauptų duomenų persiuntimą KSĮ eksploatuojančiam personalui.

  - Matavimo davikliai montuojami labiausiai nutolusiuose nuo KSĮ dujų sistemos taškuose arba dujų sistemos taškuose kuriuose apsauginis poliarizacinis dujotiekio potencialas labiau teigiamas nei  -950 mV.

  - Katodinės apsaugos monitoringo sistemos funkcionalumas.

    - Pasirenkami matavimo intervalai.

    - Pasirenkami duomenų perdavimo intervalai.

    - Privataus APN nustatymas.

    - Nuotolinis srovės pertraukimo rėžimų įjungimas ir konfiguravimas.

    - Nuotolinis KSĮ ir matavimo daviklių parametrų nustatymas.

    - Avarinis pranešimas matavimo taškuose užfiksuotiems nustatytų parametrų ribų pažeidimams.

    - Visi matavimai atliekami automatiškai, nepriklausomai vienas nuo kito.

    - Galimybė prisijungti prie KSĮ ir matavimo daviklių darbo vietoje.

    - Atliekami matavimai:

      - Potencialas vamzdis – gruntas.

      - Apsauginė srovė.

      - Potencialas vamzdis – gruntas, kai apsauginė srovė teka (Įjungta (ON)) matavimas;

      - Potencialas vamzdis – gruntas, kai apsauginė srovė neteka (Išjungta (OFF)) matavimas.