8.1.15 Techniniai reikalavimai 1 kV daugiagysliams aliuminiams kabeliams, skirtiems kloti žemėje ir atvirame ore (Versija 2)

Data: 2022-09-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos sistemos sertifikatas a) | ISO 9001 |  |
| 2. | Kabelis atitinka standartą b) arba c) | LST HD 603 arba IEC 60502-1 |  |
| 3. | Vardinė kabelio įtampa U0/U e) | 0,6/1 kV |  |
| 4. | Maksimali kabelio įtampa Um e) | 1,2 kV |  |
| 5. | Aplinkos darbinės temperatūros ribos ne siauresnės nei d) arba e) | -35 ... +35 °C |  |
| 6. | Laidininkas d) arba e) | Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto aliuminio AL0 pagal LST EN IEC 62641* |  |
| 6.1 | Laidininko nutraukimo jėga (minimali tempimo jėga 60 MPa) d) arba e) | ≤ 10 kg/mm2 |  |
| 6.2 | Laidininko prailgėjimas d) arba e) | ≥ 20 % |  |
| 7. | Laidininko tipas d) arba e) | 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. |  |
| 8. | Laidininkų izoliacija e) | XLPE |  |
| 9. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas e) | Gyslų individualus spalvinis žymėjimas |  |
| 10. | Išorinis apvalkalas e) | Juodas UV spinduliams atsparus PE |  |
| 11. | Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra e) | + 90 °C |  |
| 12. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui ( 5 s) e) | + 250 °C |  |
| 13. | Žemiausia leidžiama kabelio klojimo temperatūra e) | -10 °C arba žemesnė minusinė temp. |  |
| 14. | Minimalus lenkimo spindulys e) | ≤ 12xD D – išorinis kabelio skersmuo |  |
| 15. | Garantinis laikotarpis f) | ≥24 mėn. |  |

1 lentelė. 1 kV daugiagyslių kabelių, skirtų kloti žemėje ir atvirame ore techniniai parametrai

| Laidininko skerspjūvio plotas, mm2 | Laidininko konstrukcija* | Aktyvioji varža esant 20 °C, Ω/km |
| --- | --- | --- |
| 3x16 | RE | 1,91 |
| 3x35 | SM | 0,868 |
| 4x16 | RE | 1,91 |
| 4x35 | SM | 0,868 |
| 4x70 | SM | 0,443 |
| 4x95 | SM | 0,320 |
| 4x150 | SM | 0,203 |
| 4x240 | SM | 0,125 |
| 5x16 | RE,RM | 1,91 |
| 5x35 | RM | 0,868 |

* RE  – apvalus monolitinis;  RM – apvalus daugiavielis;  SM - sektorinis daugiavielis.

**Ilgalaikės darbinės srovės aliuminiams laidininkams nurodytos pagal LST HD 603 standartą, kai grunto temperatūra +15 °C, oro +25 °C.

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos ir akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas (su laboratorijos (-jų) akreditacijos sritį įrodančiais dokumentais). Laboratorijai (-joms) ir sertifikatą išdavusiai įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolų kopijos (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT), patvirtinti atstovo. Taip pat akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas. Nepriklausomo atstovo laboratorijai ir sertifikatą išdavusiai įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas;

- Tiekėjo deklaracija.