- Skirstomųjų dujotiekių įrengimas

  - Bendrieji techniniai skirstomųjų dujotiekių įrengimo sprendiniai

    - Skirstomieji dujotiekiai projektuojami ir tiesiami inžinerinių komunikacijų koridoriuose, jei tokie koridoriai suformuoti teritorijų planavimo dokumentuose.

    - Skirstomieji dujotiekiai įrengiami vadovaujantis Taisyklių reikalavimais pagal teisės aktų reikalavimus parengtus ir nustatyta tvarka patvirtintus projektus.

    - Skirstomieji dujotiekiai paprastai turi būti numatyti tiesti požeminiu būdu. Antžeminiu būdu skirstomieji dujotiekiai gali būti tiesiami išimtinais atvejais, jeigu nėra kitos galimybės.

    - Naujai įrengiamose ar pertvarkomuose (rekonstruojamose) skirstymo sistemose skirstomųjų dujotiekių įrengimui turi būti naudojami polietileniniai vamzdžiai. Plieniniai vamzdžiai skirstomųjų dujotiekių įrengimui gali būti naudojami tik tais atvejais, kai nėra techninių galimybių panaudoti polietileninių vamzdžių arba kai perklojama plieninio dujotiekio atkarpa ir turi būti užtikrintas vamzdyno elektrinis vientisumas. Tokiais atvejais turi būti naudojami plieniniai vamzdžiai su polietilenine apsaugine (izoliacine) danga ir turi būti numatyta tokių plieninių skirstomųjų dujotiekių katodinė apsauga nuo korozijos.

    - Urbanizuojamose teritorijose, kuriose, VĮ Registrų centras duomenimis (www.regia.lt), yra suformuoti sklypų masyvai buitiniams vartotojams, pagal 1a priedo schemą Nr. 13 plėtojamas skirstomųjų dujotiekių tinklas įrengiant reikalingo pralaidumo skirstomojo dujotiekio atšaką į mikrorajonus, kvartalus, grupę dujofikuojamų pastatų.

Kai dujofikuojami pavieniai sklypai (ne daugiau 5 vnt.), skirstomojo dujotiekio atšaka vienam vartotojui (įvertinus kitų, šalia esančių, potencialių vartotojų poreikį) jungiama prie skirstomojo dujotiekio ne arčiau nei kas 100 m nuo artimiausios skirstomojo dujotiekio atšakos pagal 1a priedo schemą Nr. 14:

-  kai didžiausiasis darbinis dujų slėgis > 100 mbar;

- kai skirstomojo dujotiekio atšaka prijungiama prie > 160 mm skersmens polietileninio arba >100 mm skersmens plieninio skirstomojo dujotiekio.

    - Kai skirstomojo dujotiekio vartotojo atšakoje DN20 nėra įrengtas dujų srauto ribotuvas (SEFV), prie jos galima jungti gretimo sklypo naują skirstomojo dujotiekio vartotojo atšaką įsitikinus, kad tai leidžia esamos skirstomojo dujotiekio vartotojo atšakos pralaidumas. Prijungiama gali būti ne daugiau 2 naujų skirstomojo dujotiekio vartotojo atšakų, bendras visų prijungtų vartotojų gamtinių dujų poreikis neturi viršyti 20 nm3/val., vienos skirstomojo dujotiekio vartotojo atšakos ilgis negali būti didesnis nei 50 m). Jeigu skirstomojo dujotiekio vartotojo atšakoje DN20 yra įrengtas dujų srauto ribotuvas (SEFV), jis turi būtu demontuojamas ir vietoje jo įrengiamas uždaromasis įtaisas.

    - Daugiabučių gyvenamųjų namų (trijų ir daugiau butų pastatų) vartotojams skirstomieji dujotiekiai tiesiami iki daugiabučių namų pastatų dujų sistemų. Skirstomųjų dujotiekių sujungimo su daugiabučių namų pastatų dujų sistemų dujotiekiais vietose įrengiami:

1.1.7.1. uždarymo įtaisai mažo slėgio skirstomųjų dujotiekių atvejais (1a priedo schema Nr. 1). Jei reikalingas slėgio redukavimas, įrengiami uždarymo įtaisai ir dujų slėgio stabilizatoriai;

1.1.7.2. uždarymo įtaisai ir DSRĮt (1a priedo schema Nr. 2) arba DSRĮr (1a priedo schema Nr. 3) vidutinio slėgio skirstomųjų dujotiekių atvejais.

    - Privačių 1-2 butų gyvenamųjų namų buitiniams vartotojams skirstomieji dujotiekiai tiesiami iki vartotojų sklypo ribų. Skirstomųjų dujotiekių sujungimo su vartotojų sistemomis vietose prie sklypo ribų įrengiamos dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės), jeigu reikalingas  slėgio redukavimas, kartu su DSRĮt arba dujų slėgio stabilizatoriais (1a priedo schema Nr. 4). Išimtinais atvejais, kai prie privačių gyvenamųjų namų nėra suformuotų sklypų arba prie vartotojų sklypo ribų nėra techninių galimybių įrengti dujų apskaitos sistemų (matavimo priemonių), tai vartotojui sutikus, skirstomieji dujotiekiai gali būti tiesiami iki pastatų dujų sistemų. Skirstomųjų dujotiekių sujungimo su pastatų dujų sistemų dujotiekiais vietose įrengiamos dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės), jeigu reikia kartu su DSRĮt arba dujų slėgio stabilizatoriais (1a priedo schema Nr. 5).

    - Jeigu Bendrovei nuosavybės teise priklausanti skirstymo sistema (skirstomasis dujotiekis) yra vartotojo sklypo ribose, vykdant naujo vartotojo sistemos prijungimą, dujų apskaitos sistema (matavimo priemonė) įrengiama prie vartotojo sklypo ribos (1a priedo schema Nr. 10).

    - Sublokuotų gyvenamųjų namų (pastatų) vartotojams skirstomieji dujotiekiai tiesiami iki vartotojų sklypo ribų. Skirstomųjų dujotiekių sujungimo su vartotojų sistemomis vietose prie sklypo ribų įrengiamos dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės), jeigu reikia, kartu su DSRĮt arba dujų slėgio stabilizatoriais (1a priedo schema Nr. 6). Išimtinais atvejais, kai prie sublokuotų gyvenamųjų namų (pastatų) vartotojų sklypo ribų nėra techninių galimybių įrengti dujų apskaitos sistemų (matavimo priemonių) ir yra nenumatytas vartotojų sklypų aptvėrimas, tai skirstomieji dujotiekiai gali būti tiesiami iki pastatų dujų sistemų. Skirstomųjų dujotiekių sujungimo su pastatų dujų sistemų dujotiekiais vietose įrengiamos dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės), jeigu reikia, kartu su DSRĮt arba dujų slėgio stabilizatoriais  (1a priedo schema Nr. 7).

    - Nebuitiniams vartotojams skirstomieji dujotiekiai tiesiami iki vartotojų sklypo ribų. Skirstomojo dujotiekio atšakos prijungimo vietoje įrengiamas uždarymo įtaisas. Jeigu prie šios skirstomojo dujotiekio atšakos nebus prijungiamos kitų vartotojų sistemos, tai papildomas uždarymo įtaisas prie vartotojo sklypo ribos neįrengiamas (1a priedo schema Nr. 9). Skirstomųjų dujotiekių sujungimo su vartotojų sistemomis vietose prie sklypo ribų įrengiamos dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės), jeigu reikia, kartu su DSRĮt arba dujų slėgio stabilizatoriais  (1a priedo schema Nr. 4) ar DSRĮr (1a priedo schema Nr. 8). Išimtinais atvejais, kai DSRĮr ir dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) įrengti prie vartotojo sklypo ribų nėra techninių galimybių, tai vartotojui sutikus, DSRĮr ir dujų apskaitos sistema (matavimo priemonė) gali būti įrengta skirstymo sistemoje lengvai prieinamoje vietoje vartotojo sklype.

    - Visais atvejais betranšėjiniu būdu įrengiant PE dujotiekį naudojami PE dujotiekio vamzdžiai su pastiprinta apsaugine danga ir integruotu laidininku arba elektrai laidžiomis juostelėmis.

    - Betranšėjiniu būdu įrengiami PE dujotiekiai su apsauginiais dėklais tik tais atvejais, kurie numatyti Taisyklėse:

- sankirtose su keliais;

- sankirtose su geležinkeliais;

- sankirtose su upėmis;

- sankirtose su kitais vandens telkiniais, kai PE dujotiekio įgilinimas žemiau telkinio dugno viršija 2 metrus;

- dujotiekio betranšėjinio klojimo atvejais, kai viršijamas 2-jų metrų įgilinimas nuo projektinio žemės paviršiaus. Dviejų metrų ir didesnis dujotiekio įgilinimas galimas tik tuo atveju, kai nėra galimybės sumontuoti aukščiau (rieduliai, kiti tinklai ar kitos kliūtys);

- kai neįmanoma suprojektuoti dujotiekį be apsauginio dėklo išlaikant minimalius reikalaujamus atstumus nuo kitų inžinerinių tinklų, medžių ar statinių;

- kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.

1.1.14. Kai ant požeminio dujotiekio montuojamas plieninis apsauginis dėklas, jis turi būti padengtas apsaugine danga.

  - Bendrieji techniniai skirstomųjų dujotiekių uždarymo įtaisų įrengimo sprendiniai

    - Skirstomųjų dujotiekių uždarymo įtaisai įrengiami skirstymo sistemose siekiant užtikrinti operatyvų skirstymo sistemų avarijų, sutrikimų, (gedimų) lokalizavimą, saugų skirstymo sistemų eksploatavimą ir patikimą dujų skirstymą. Naujai įrengiamose ar pertvarkomuose (rekonstruojamose) skirstymo sistemose įrengiami požeminiai be šulininiai uždarymo įtaisai, kurių valdymas turi būti įrengtas žemės paviršiuje, apsauginiame šulinėlyje. Antžeminiai uždarymo įtaisai gali būti įrengiami tik antžeminiuose dujotiekiuose.

    - Polietileniniuose skirstomuosiuose dujotiekiuose įrengiami uždarymo įtaisai su gamykloje integruotais  polietileniniais antgaliais. Plieniniuose skirstomuosiuose dujotiekiuose įrengiami uždarymo įtaisai su plieniniais antgaliais.

    - Kai skirstymo sistemose didžiausias darbinis slėgis (MOP) neviršija 5 bar, skirstomuosiuose dujotiekiuose gali būti įrengiami uždarymo įtaisai, pagaminti iš ketaus, polietileno arba plieno. Kai skirstymo sistemose didžiausias darbinis slėgis (MOP) viršija 5 bar, skirstomuosiuose dujotiekiuose turi būti įrengiami uždarymo įtaisai su plieniniu korpusu.

    - Skirstomuosiuose dujotiekiuose įrengiami uždarymo įtaisai priklausomai nuo esamo slėgio ir įrengiamo vamzdyno DN:

| DN Slėgis | Nuo 32 iki 49 | Nuo 50 iki 400 |
| --- | --- | --- |
| Mažas | c | s |
| Vidutinis | c | s |
| Didelis | s | s |

Kur:

s – sklendė;

c – čiaupas.

    - Skirstomųjų dujotiekių uždarymo įtaisai įrengiami:

      - prieš pastatų dujų sistemas;

      - prieš vartotojų dujų sistemas;

      - prieš ir už DSRĮr;

      - skirstomųjų dujotiekių atšakose į mikrorajonus, kvartalus, grupę dujofikuojamų pastatų, kai tiesiamų skirstomųjų dujotiekių DN yra 40 mm ar didesnis. Jeigu skirstomojo dujotiekio atšakoje DN 40 jau yra įrengtas uždarymo įtaisas, tai sekančiose atšakose DN 40 papildomi uždarymo įtaisai neįrengiami;

      - kitose vietose pagal Taisyklių reikalavimus.

    - Skirstomųjų dujotiekių požeminiai be šulininiai uždarymo įtaisai gali būti įrengiami su prapūtimo įtaisais iš abiejų uždarymo įtaiso pusių (1b priedo schema Nr.1), su vienu prapūtimo įtaisu (1b priedo schema Nr.2,5) arba be prapūtimo įtaisų (1b priedo schema Nr.3,4). Įrengiant prapūtimo įtaisus, visais atvejais turi būti montuojami pilno pralaidumo čiaupai.

    - Įrengiant ar keičiant uždarymo įtaisus (skirtus DSRĮr) prapūtimo įtaisai įrengiami:

      - abipus uždarymo įtaisų, kai DSRĮr yra akligalinėje sistemoje ir minėti uždarymo įtaisai skirti DSRĮr (1b priedo schema Nr.1);

      - vienoje uždarymo įtaisų pusėje (t.y. DSRĮr pusėje), kai DSRĮr yra žiedinėje sistemoje ir minėti uždarymo įtaisai skirti DSRĮr (1b priedo schema Nr.2,5).

  - Bendrieji techniniai skirstomųjų dujotiekių įtaisų įrengimo sprendiniai

    - Naujai įrengiamoje ar pertvarkomoje (rekonstruojamoje) skirstomojo dujotiekio atšakoje vienam vartotojui, kai didžiausiasis darbinis dujų slėgis >  100 mbar ir jei atšaka prijungiama prie ne mažesnio kaip 90 mm skersmens skirstomojo dujotiekio bei atšakoje neįrengiamas uždarymo įtaisas, turi būti įrengtas dujų srauto ribotuvas (SEFV). Kitais atvejais SEFV įrengimo būtinumą, numato projektuotojas arba skirstymo sistemos operatorius išduotoje projektavimo techninėje užduotyje arba prisijungimo sąlygose. Jeigu prie šios skirstomojo dujotiekio atšakos (įvado) bus prijungiami kiti vartotojai, tai vietoj SEFV turi būti įrengtas uždarymo įtaisas.

    - SEFV užsidaro ir sumažina nutekančių dujų kiekį, kai už SEFV, pavyzdžiui dėl trečiųjų šalių veiksmų viršijamas SEFV maksimalus praleidžiamas dujų srautas / dujų greitis (pvz. pažeidžiamas (nutraukiamas) dujotiekio įvadas). SEFV turi būti įrengiami kuo arčiau pagrindinio skirstomojo dujotiekio. SEFV įrengiami savaime pasileidžiantys, t.y. jei SEFV buvo suaktyvintas ir uždarė dujų srautą, jis lieka uždarytas, kol automatiškai atsidaro suremontavus dujotiekį, kai slėgis dujotiekyje išsilygina.

- Skirstomųjų dujotiekių pertvarkymas (rekonstravimas)

  - Bendrieji techniniai skirstomųjų dujotiekių pertvarkymo (rekonstravimo) sprendiniai:

    - Sprendimai ar esamą techninės būklės reikalavimų neatitinkantį dujotiekį perkloti ar įverti (toliau - pertvarkyti (rekonstruoti)), kiekvienu atveju priimami atskirai, įvertinant ir atsižvelgiant į technines galimybes (pvz. dujotiekių katodinės saugos nuo korozijos vientisumą) ir ekonominį pagrindimą.

    - Dujotiekių pertvarkymas (rekonstravimas) atliekamas iki esamo dujotiekio sujungimo su pastato dujų sistemos dujotiekiu vietos (uždarymo įtaiso ant pastato sienos). Dujotiekio sujungimo su pastato dujotiekiu vietoje, jeigu reikalingas slėgio redukavimas (pvz. iš vidutinio į mažą), įrengiami DSRĮt (1a priedo schema Nr.11, 12). Jeigu reikalingas mažo slėgio redukavimas (iš ≤0,1bar į mažesnį), įrengiami dujų slėgio stabilizatoriai.

    - Pertvarkant (rekonstruojant) mažo slėgio dujotiekius demontuojami hidrauliniai uždoriai. Vietoje jų, jeigu toje vietoje reikalingi uždarymo įtaisai pagal įrengimo sprendinius nurodytus Standarto 1 priedo 1.2 punkte, įrengiami uždarymo įtaisai.

    - Pertvarkant (rekonstruojant) dujotiekius turi būti demontuojami nereikalingi įtaisai (kondensato rinktuvai, kontroliniai laidininkai, kontroliniai vamzdeliai, įtaisų žymėjimo ženklai, stovai ir šulinėliai).

    - Pertvarkant (rekonstruojant) dujotiekius visada privaloma atsižvelgti į Standarto 1 priedo 1.2, 1.3 ir 2.3 punktuose nurodytus dujotiekio įtaisų įrengimo principus.

    - Pertvarkant (rekonstruojant) dujotiekius kai dėl atliekamų sprendinių keičiasi Bendrovės ir Vartotojo sistemos nuosavybės bei atsakomybės ribos, dujotiekių sistemos nuosavybės bei atsakomybės ribų pakeitimai turi būti nurodyti projektiniuose sprendiniuose. Rengiant dujotiekių pertvarkymo projektus, vadovautis Dujotiekių įrengimo projekto brėžinių sudarymo atmintine (nuoroda).

    - Antžeminiai plieniniai dujotiekiai, atliekant pertvarkymo (rekonstravimo) darbus, privalo būti panaikinti, o vietoje jų turi būti įrengti požeminiai polietileniniai dujotiekiai. Išimtys galimos tik šiais atvejais, kai:

      - nėra techninių galimybių (užstatyta teritorija, trukdo kitos požeminės komunikacijos);

      - žemės savininkai nesutinka duoti leidimų žemės kasimo darbams.

  - Papildomų uždarymo įtaisų įrengimas

    - Nauji (papildomi) uždarymo įtaisai esamose skirstymo sistemose įrengiami tais atvejais, kai naudojantis sumontuotais uždarymo įtaisais būtų sudaryta galimybė atjungti ne daugiau kaip 850 – 1000 vartotojų, dujas naudojančius maisto gamybai, ir ne daugiau kaip 100 vartotojų dujas naudojančių patalpų šildymui.

    - Papildomi uždarymo įtaisai įrengiami pagal Standarto 1 priedo 1.2 skyriuje (išskyrus 1 priedo 1.2.6 punktą) nurodytus sprendinius.

  - Uždarymo įtaisų keitimas

    - Uždarymo įtaisų, įrengtų šuliniuose, pertvarkymo (rekonstravimo)  darbų metu uždarymo įtaisas su šuliniu turi būti demontuojamas ir įrengiamas požeminis be šulininis uždarymo įtaisas, kurio valdymas turi būti įrengtas žemės paviršiuje, apsauginiame šulinėlyje.

    - Antžeminių uždarymo įtaisų pertvarkymo (rekonstravimo) darbų metu antžeminis uždarymo įtaisas su antžeminiu dujotiekiu bei aptvėrimai turi būti demontuojami ir įrengiamas požeminis be šulininis uždarymo įtaisas, kurio valdymas turi būti įrengtas žemės paviršiuje, apsauginiame šulinėlyje (1b priedas).

- Dujų skirstymo patikimumo užtikrinimo projektai

  - Skirstomųjų dujotiekių sužiedinimai vykdomi, kai:

    - neužtenka skirstymo sistemos pajėgumų užtikrinti sutartyse su sistemos naudotojais numatytų dujų slėgio parametrų;

    - tarp akligalinių skirstymo sistemų, kai vartotojų daugiau nei 1000, dujotiekio sužiedinimui ilgis tenkantis vienam vartotojui ne daugiau kaip 3 m;

    - prie akligalinės skirstymo sistemos prijungtos vartotojų sistemos su nepertraukiamu gamybos ciklu.

  - Atliekant sužiedinimus, nauji skirstomieji dujotiekiai įrengiami pagal Taisyklių reikalavimus ir Standarto nustatytus skirstymo sistemų (skirstomųjų dujotiekių) įrengimo principus, nurodytus 1 priedo 1.2 skyriuje ir 2 priedo 1 skyriuje.

  - Atliekant sužiedinimus, visais atvejais turi būti numatytas uždarymo įtaisas (uždarymo įtaisai) sužiedintų skirstymo sistemų atjungimui.

- Dujotiekių prijungimas prie veikiančių dujotiekių

  - Bendrovė, vertindama klientų poreikius vartoti dujas be pertrūkių bei siekdama mažinti išleidžiamų į atmosferą dujų kiekį, vykdydama naujų dujotiekių prijungimą prie veikiančių, kai leidžia techninės galimybės, naudoja technologiją, kuri įgalina atlikti dujotiekių prijungimo darbus nesumažinant dujų slėgio veikiančiame dujotiekyje ir nenutraukiant dujų skirstymo. Atliekant tokius darbus, vadovautis Bendrovėje patvirtintomis tipinėmis standartizuotomis įrenginių įrengimo/priėmimo atmintinėmis.

  - Prieš prijungiant naujai įrengtus (pastatytus) ar rekonstruotus dujotiekius prie veikiančių aklagaliniai dujotiekių, šiuose veikiančiuose aklagaliniuose dujotiekiuose išmatuojama gamtinių dujų rasos taško reikšmė ir dujotiekiai prijungiami, tik kai išmatuota reikšmė atitinka nustatytus minimalius rasos taško reikalavimus. Jeigu išmatuota reikšmė neatitinka nustatytų minimalių rasos taško reikalavimų, veikiantys aklagaliniai dujotiekiai turi būti išvalyti ir iš jų pašalinta drėgmė.