| Standarto pavadinimas | Gamtinių dujų infrastruktūros (tinklo) vystymo standartas |
| --- | --- |
| Taikymo sritis | Tinklų technologijų ir planavimo departamentas, Dujų tinklo eksploatavimo departamentas, Išmaniosios apskaitos valdymo departamentas, Tinklų plėtros departamentas, Dujų tinklo valdymo skyrius |

Turinys:

1.     Naudojami terminai ir sutrumpinimai.................................................................................... 1

2.	Pagrindinė standarto informacija (Bendrosios nuostatos)	2

3.	Standarto tikslai	2

4.	Infrastruktūros (tinklo) vystymo kryptys	2

5.	Pastabos (Baigiamosios nuostatos)	3

6.	Priedai ir naudingos nuorodos	4

- Naudojami terminai ir sutrumpinimai

| Nurodomas terminas arba sutrumpinimas | Termino arba sutrumpinimo paaiškinimas |
| --- | --- |
| bar | Baras – matavimo vienetas, naudojamas slėgiui matuoti |
| Bendrovė | AB „Energijos skirstymo operatorius“ |
| CSD | Duomenų perdavimo mobiliuoju ryšiu technologija (angl. Circuit Switched Data) |
| DN | Vardinis skersmuo |
| DSRĮr | Dujų slėgio reguliavimo įrenginys |
| DSRĮt | Dujų slėgio reguliavimo įtaisas |
| DSS | Dujų skirstymo stotis |
| DŠK | Dujinis šildymo katilas |
| Dujų slėgo stabilizatorius | Įtaisas, skirtas sumažinti dujų slėgį ir išlaikyti nustatytose ribose mažo slėgio dujų sistemose |
| DV | Dujinė viryklė |
| DVŠ | Dujinis vandens šildytuvas |
| EDGE | Duomenų perdavimo mobiliuoju ryšiu technologija, patobulinta GPRS (angl. Enhanced Data rates for GSM Evolution) |
| GIS | Geografinė informacinė sistema |
| GPRS | Duomenų perdavimo mobiliuoju ryšiu technologija, pakeitusi CSD (angl. General Packet Radio Service – bendras paketinis radijo ryšys) |
| GSM | Globalus mobilių telefonų ryšio standartas (angl. Global Standart for Mobile Communications) |
| IS | Informacinė sistema |
| KMK | Kontrolinė matavimo kolonėlė |
| KSĮ | Katodinės saugos įrenginys |
| MOP | Didžiausias darbinis slėgis |
| NVS | Nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistema |
| PE | Polietileninis |
| SEFV | Dujų srauto ribotuvas (STOP mova) (angl. Service Excess Flow Valve), įtaisas automatiškai nutraukiantis dujų srautą, jei yra viršijama nustatyta tam tikra dujų srauto vertė |
| SGD | Suskystintos gamtinės dujos |
| Skirstomojo dujotiekio vartotojo atšaka | Gamtinių dujų skirstymo sistemos dalis nuo jungties su skirstomuoju dujotiekiu iki jungties su vartotojo dujų sistema |
| Standartas | Gamtinių dujų infrastruktūros (tinklo) vystymo standartas |
| Taisyklės | Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės |
| TSPĮ | Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys |
| Urbanizuojamos teritorijos | Savivaldybės ir vietovės lygmens bendruosiuose planuose numatomos kompaktiškai pastatais užstatyti teritorijos su inžinerinių komunikacijų koridoriais ir neužstatomais bendrai naudoti pritaikytais želdynais, viešosiomis erdvėmis ir valstybiniais miškais miestuose |
| Vartotojo sistema | Vartotojo gamtinių dujų sistema |

- Pagrindinė standarto informacija (Bendrosios nuostatos)

  - Standartas papildo galiojančius teisės aktus ir nustato Bendrovės valdomų gamtinių dujų skirstymo sistemų (toliau – skirstymo sistema) vystymo kryptis, atnaujinimo, modernizavimo, pertvarkymo (rekonstravimo) ir plėtros tikslus, skirstomųjų dujotiekių, jų įrenginių ir įtaisų įrengimo bei pertvarkymo (rekonstravimo) pagrindinius principus, pagrindinius bendruosius techninius, technologinius reikalavimus.

  - Standartas skirtas Bendrovės darbuotojams, planuojantiems skirstymo sistemų atnaujinimą, modernizavimą, pertvarkymą (rekonstravimą)  ir plėtrą, rengiantiems skirstymo sistemų objektų įrengimo (statybos) bei pertvarkymo (rekonstravimo) reikalavimus, Vartotojų  sistemų  prijungimo prie skirstymo sistemos reikalavimus.

  - Standartą papildo galiojantys Bendrovėje gamtinių dujų įrenginių techniniai reikalavimai, įrenginių įrengimo/priėmimo atmintinės ir procesai.

  - Konkrečiais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių Standarte nustatyti skirstymo sistemų įrengimo ir pertvarkymo (rekonstravimo) principai negali būti pritaikyti ir įgyvendinti, skirstomųjų dujotiekių, jų įrenginių ir įtaisų įrengimo bei pertvarkymo (rekonstravimo) sprendiniai turi būti pagrįsti projektavimo sprendiniais suderinti atskirai Bendrovėje nustatyta tvarka, pagal  Elektros tinklų ir skirstomųjų dujotiekių projektų derinimo procesą (nuoroda).

- Standarto tikslai

  - Standartas skirtas šiems tikslams pasiekti:

  - numatyti priemones užtikrinti saugų, patikimą, aplinką saugantį ir efektyvų skirstymo sistemų funkcionavimą ir gamtinių dujų (toliau – dujų) skirstymą;

  - nustatyti skirstymo sistemų atnaujinimo, modernizavimo, pertvarkymo (rekonstravimo) ir plėtros vystymo kryptis;

  - nustatyti skirstymo sistemų įrengimo ir pertvarkymo (rekonstravimo) pagrindinius principus, kurie geriausiai atitiktų visuomenės ir Bendrovės poreikius;

  - siekti aukšto techninio lygio, saugaus, patikimo, aplinką saugančio ir efektyvaus skirstymo sistemų funkcionavimo, atsakingai ir racionaliai investuojant;

  - plėtoti skirstymo sistemas pagal Taisyklių reikalavimus ir Standarte nustatytus skirstymo sistemų įrengimo ir pertvarkymo (rekonstravimo) pagrindinius principus, socialiai atsakingai, kad būtų užtikrintas skirstymo sistemos naudotojų ir dujų vartotojų interesų, jų poreikių ir lūkesčių patenkinimas, diegiant pažangias, efektyvias bei draugiškas aplinkai ir visuomenei technologijas;

  - palaikyti, pertvarkyti (rekonstruoti) ir plėtoti skirstymo sistemas, kad būtų išvengta eksploatuojamo turto būklės blogėjimo ir būtų užtikrinti ilgalaikiai skirstymo sistemos pajėgumai bei ilgalaikė ekonominė nauda;

  - plėtoti įrangos, mažinančios skirstymo paslaugos nutraukimų skaičių skirstymo sistemų pertvarkymo (rekonstravimo), remonto ir naujų sistemų prijungimo atvejais, diegimą;

- Infrastruktūros (tinklo) vystymo kryptys

  - Skirstymo sistemos plėtra:

    - Naujos skirstymo sistemos vystomos projektuojant ir įrengiant skirstomuosius dujotiekius pritaikytus projektiniam slėgiui ne mažesniam nei eksploatuojamam:

      - didelio slėgio – 6; 12 bar (7 ir 16 bar skirstymo sistemos neplėtojamos, išskyrus atskirus atvejus, kai vartotojų poreikiams tenkinti ekonomiškai tikslinga panaudoti esamą 7 ar 16 bar skirstymo sistemą);

      - vidutinio slėgio -  5 bar;

      - mažo slėgio – 5 bar.

    - Naujos skirstymo sistemos gyvenamosiose teritorijose vystomos mažo ir vidutinio slėgio.

    - Skirstymo sistemų darbinio slėgio optimizavimo privalumai:

      - mažėja savaiminiai dujų nuostoliai;

      - mažesni padariniai ir dujų nuostoliai dujotiekio pažeidimo, prakorodavimo atvejais;

      - žemesnė dujų rasos taško temperatūra (mažėja įrenginių užšalimo rizika);

      - mažiau rizikingas dujų redukavimas DSRĮr ir DSRĮt.

    - Siekiant patenkinti naujai prijungiamų buitinių vartotojų sistemų poreikius, skirstymo sistemos plėtojamos ir projektuojamos taip, kad buitinių vartotojų dujų sistemų prisijungimo taške normalus (nominalus) dujų slėgis būtų 20 mbar, minimalus dujų slėgis 18 mbar, maksimalus dujų slėgis 22 mbar.

    - Turi būti atliekama atskirų skirstomųjų sistemų darbinio slėgio analizė, įvertinus praėjusių metų maksimalų valandinį dujų suvartojimą, kurios pagrindu parenkamas reikalingas darbinis slėgis.

  - Skirstymo sistemos pertvarkymas (rekonstravimas):

    - Bendrovės nuosavybės teise valdomos skirstymo sistemos (dujotiekiai, įtaisai bei įrenginiai), vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, yra periodiškai prižiūrimos, nuolat vertinama jų būklė. Bendrovės tikslas – užtikrinti skirstymo sistemos saugų ir patikimą darbą.

    - Tikslui pasiekti reikalinga:

      - pertvarkyti (rekonstruoti) techninės būklės neatitinkančias skirstymo sistemas;

      - gerinti dujų skirstymo patikimumą  (pvz. vykdant skirstomųjų dujotiekių sužiedinimus ir kt.);

      - siekti  užsibrėžtų SAIDI, SAIFI rodiklių.

    - Dujų sistemų pertvarkymo (rekonstravimo) darbams priskiriama:

      - dujotiekių ar atskirų jo ruožų perklojimas;

      - polietileninių vamzdžių įvėrimas į senus, susidėvėjusius plieninius ir polietileninius dujotiekius;

      - dujotiekių sužiedinimas;

      - papildomų dujotiekių tiesimas ten, kur dujų slėgis per mažas;

      - naujų, papildomų uždaromųjų įtaisų įrengimas;

      - dujotiekių uždaromųjų įtaisų (išskyrus įvaduose į pastatus) keitimas;

      - papildomų aktyvios apsaugos nuo korozijos įrenginių įrengimas esamoje skirstymo sistemoje;

      - susidėvėjusių aktyvios apsaugos nuo korozijos įrenginių ar atskirų jų elementų keitimas naujais;

      - izoliuojančių jungčių skirstomajame dujotiekyje įrengimas ir jų keitimas;

      - papildomų dujų slėgio reguliavimo įrenginių įrengimas esamoje skirstymo sistemoje;

      - papildomų redukavimo linijų įrengimas esamuose DSRĮr;

      - susidėvėjusių dujų slėgio reguliavimo įrenginių pakeitimas naujais ar atskirų jų elementų keitimas naujais;

      - dujų slėgio stabilizatorių įrengimas mažo slėgio dujų skirstymo sistemose.

    - Skirstomųjų dujotiekių, uždarymo įtaisų bei dujų slėgio reguliavimo įrenginių pertvarkymas (rekonstravimas) vykdomas atlikus sistemos techninės būklės vertinimą pagal Gamtinių dujų tinklo investicinių objektų reitingavimo procesą (nuoroda).

    - Pagal šią metodiką yra įvertinama skirstomųjų dujotiekių, uždarymo įtaisų bei dujų slėgio reguliavimo įrenginių techninė būklė, nustatomi didžiausią pavojų sistemos saugumui keliantys sistemos elementai, taip pat atsižvelgiama į elemento svarbą sistemoje bei jo įtaką galimų sutrikimų (gedimų) atvejais.

    - Investicijų į skirstymo sistemos pertvarkymą (rekonstravimą) ir modernizavimą darbų prioritetai, įvertinus jų techninę būklę pagal metodiką, nustatomi pagal 1 lentelėje nurodytus prioritetus.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Prioritetas (eiliškumas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dujų slėgio reguliavimo įrenginių pertvarkymas (rekonstravimas). | 1 |
| 2. | Dujotiekio vamzdynų pertvarkymas (rekonstravimas) (perklojimas, įvėrimas, sužiedinimas) | 2 |
| 3. | Naujų uždarymo įtaisų įrengimas, esamų keitimas | 3 |
| 4. | Katodinės saugos įrenginių atnaujinimas | 4 |
| 5. | Kiti pertvarkymo (rekonstravimo) ir modernizavimo darbai | 5 |

    - Vadovaujantis aukščiau išvardintais principais yra planuojamos investicijos ir formuojamos skirstymo sistemų pertvarkymo (rekonstravimo) ir modernizavimo programos.

    - Pertvarkant plieninius dujotiekius, kai nėra keičiama dujotiekio medžiaga, šių dujotiekių slėgis projektuojamas toks, koks buvo iki pertvarkymo, jeigu vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, nėra galimybės jo padidinti.

- Pastabos (Baigiamosios nuostatos)

  - Dokumento aktualumas bei reikalingi pakeitimai vertinami ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

  - Už dokumento atnaujinimą atsakingas – Tinklų technologijų skyriaus,  vyresnysis inžinierius.

- Priedai

1 priedas. Skirstomųjų dujotiekių įrengimas ir rekonstravimas;

1a priedas. Skirstomųjų dujotiekių sujungimo su vartotojų sistema įrengimo schemos;

1b priedas. Uždarymo įtaisų įrengimo tipinės schemos;

2 priedas. Dujų slėgio reguliavimo įrenginių įrengimas ir rekonstravimas;

2a priedas. Buitinių klientų gamtinių dujų poreikio apskaičiavimo metodika;

2b priedas Nebuitinių klientų apskaitos matavimo priemonių galingumų nustatymo metodika;

3 priedas. Dujų slėgio reguliavimo įtaisų įrengimas ir rekonstravimas;

4 priedas. Dujų apskaitos sistemų (matavimo priemonių) įrengimas ir rekonstravimas;

5 priedas. Nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemų įrengimas ir rekonstravimas;

6 priedas. Dispečerinio valdymo sistemos ir jų vystymo kryptys;

7 priedas. Dujotiekių saugos nuo korozijos įrengimas ir rekonstravimas.