Redakcija 2026-07

MT, TR skirstyklos galios transformatoriaus narvelio su vakuuminiu jungtuvu tipiniai srovės transformatorių nominalai, priklausomai nuo prijungiamo galios transformatoriaus:

| Galios transformatoriaus duomenys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galios transformatoriaus vardinė galia, kVA | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Galios transformatoriaus vardinė srovė 10 kV pusėje, A | 5,78 | 9,24 | 14,45 | 23,12 | 36,42 | 46,24 | 57,80 | 72,25 | 92,49 | 115,61 | 144,51 |
| Srovės transformatorių parinkimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOKM 072 CTX tipo srovės transformatoriai arba analogiški* , A | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 16-56 | 16-56 | 32-112 | 32-112 | 32-112 | 64-224 | 64-224 | 128-448 |
| 4MC tipo srovės transformatoriai arba analogiški**, A |  |  |  |  | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| WIC1-WX tipo srovės transformatoriai arba analogiški***, A | 8-28 arba 16-56 | 16-56 | 16-56 arba 32-112 | 16-56 arba 32-112 | 16-56 arba 32-112 | 32-112 | 32-112 | 32-112 | 64-224 | 64-224 | 128-448 |
| RMU-LPCT90 tipo srovės transformatoriai arba analogiški**** , A |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| CT MTB tipo srovės transformatoriai arba analogiški***** , A | 3-33 | 6-65 | 12-130 | 12-130 | 25-260 | 25-260 | 51-520 | 51-520 | 51-520 | 102-1040 | 102-1040 |

Pastabos:

*   Naudoja gamintojas ABB;

**  Naudoja gamintojas SIEMENS;

*** Naudoja gamintojas EATON;

**** Naudoja gamintojas SCHNEIDER ELECTRIC;

***** Naudoja gamintojas TE Energy OÜ.

Galios transformatoriai iki 1000 kVA:

- 0,4 kV įvade ir 0,4 kV prijungtose linijose naudojami tik kirtiklių/saugiklių blokai, tuo atveju kuomet įrengiamas 10 kV galios transformatoriaus jungtuvas, jungtuvo relės srovės nustatymai parenkami pagal 10 kV saugiklių artimiausią vardinę srovę (kuri yra nustatyta priklausomai nuo galios transformatoriaus vardinės galios kVA) pagal Pastočių ir skirstyklų įrenginių įrengimo taisykles;

- Tuo atveju kuomet nepavyksta nustatyti selektyvumo tarp 10 kV galios transformatoriaus jungtuvo relės ir įvadinių 0,4 kV saugiklių, selektyvumas vertinamas tarp 0,4 kV nueinančių linijų saugiklių ir 10 kV galios transformatoriaus jungtuvo;

- Rekomenduojami 10 kV galios transformatoriaus jungtuvo relės srovės nuostatai:

| Galios transformatoriaus vardinė galia, kVA | Galios transformatoriaus vardinė srovė 10 kV pusėje, A | Atkirta |  | MSA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, A | t, s | I, A | Kreivė ir TD |
| 40 | 2,31 | 70 | 0,0 | 5,6 | K=0,1 IEC extremely inverse |
| 63 | 3,64 | 35 | 0,2 | 7 | K=0,2 IEC extremely inverse |
| 100 (kai sumontuoti 8-28 srovės transformatoriai) | 5,78 | 55 | 0,2 | 12 | K=0,2 IEC extremely inverse |
| 100 (kai sumontuoti 16-56 srovės transformatoriai) | 5,78 | 55 | 0,2 | 16 | K=0,1 IEC extremely inverse |
| 160 (kai sumontuoti 8-28 arba 16-56 srovės transformatoriai) | 9,24 | 100 | 0,2 | 20 | K=0,2 IEC extremely inverse |
| 250 (kai sumontuoti 8-28 arba 16-56 arba 32-112 srovės transformatoriai) | 14,45 | 180 | 0,2 | 30 | K=0,2 IEC extremely inverse |
| 400 (kai sumontuoti 16-56 arba 32-112 srovės transformatoriai) | 23,12 | 360 | 0,2 | 60 | K=0,2 IEC extremely inverse |
| 630 (kai sumontuoti 16-56 arba 32-112 srovės transformatoriai) | 36,42 | 600 | 0,2 | 100 | K=0,2 IEC extremely inverse |

Pastaba:

Po 10 kV galios transformatoriaus rele (aiškiai matomoje vietoje) turi būti priklijuotas lipdukas su informacija kokiai galios transformatoriaus vardinei galiai yra nustatyti nuostatai bei kokie srovės transformatoriai yra sumontuoti.