Techninių reikalavimų Nr. –25.6

(Versija 4) Data: 2026-09-01

33 kV VIENGYSLIŲ KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA

GALINĖS MOVOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys | Pavadinimas |
| --- | --- |
| Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu) |  |
| Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu) |  |

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | ## Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikatas b) | ISO 14001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys atitinka standartą e) | LST HD 629.1 S2 arba LST HD 629.1 S3 |  |
|  | Gaminiui turi būti atlikti bandymai c) arba d): | Pagal LST HD 629.1 S2 arba LST HD 629.1 S3 standarto reikalavimus |  |
|  | Vardinė movos įtampa, Uo/U e) | 18/30 kV |  |
|  | Maksimalioji movos kabelio įtampa, Um e) | 36 kV |  |
|  | Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 s) e) | 170 kV |  |
|  | Bandymo įtampa (50 Hz, 1 min.) e) | 70 kV |  |
|  | Vardinis tinklo dažnis e) | 50 Hz |  |
|  | Movos technologija e) | Termosusitraukianti, hibridinė arba „šalto“ montavimo |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei e) | -35 ... +35 °C |  |
|  | Movos tipas e) | Nurodoma užsakant: - Vidaus tipo galinė mova; - Lauko tipo galinė mova. |  |
|  | Kabelio izoliacija e) | XLPE izoliacijos storis 8,0 mm pagal LST HD 620 S2 10C |  |
|  | Kabelio konstrukcija, ekrano tipas e) | Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu |  |
|  | Kabelio skerspjūvis e) | Nurodoma užsakant: - 150 mm2 ; - 185 mm2 ; - 240 mm2; - 500 mm2; - 630 mm2; - 50 ÷ 120*. |  |
|  | Movos savybės: e) |  |  |
|  |  | elektrinio lauko valdymas |  |
|  |  | atsparios ultravioletinių spindulių poveikiui, trekingui ir ilgalaikei erozijai |  |
|  | Komplektuojami antgaliai: e) | Pateikti tipinių bandymų pagal LST EN 61238-1 arba lygiavertį standartą protokolų kopijas |  |
|  |  | varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) |  |
|  |  | A klasės su nulūžtančiomis galvutėmis |  |
|  |  | antgalio kontaktinės plokštumos skylės diametras pritaikytas Ø12 mm varžtams |  |
|  | Kabelio su vieliniu ekranu galinės movos ekranavimas ir įžeminimas e) | Movos komplekte turi būti varžtinis antgalis/antgaliai, montuojamas ant kabelio vielinio ekrano (įžeminimo laidininkų) |  |
|  | Pateikiami gamykliniai dokumentai e) arba f) | Pateikiami kartu su gaminiu |  |
|  |  | gamyklinis aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis |  |
|  |  | montavimo instrukcija lietuvių kalba arba vaizdinė su piešinėliais be teksto |  |
|  |  | antgalių montavimo instrukcija (jei nėra movos montavimo instrukcijoje) lietuvių kalba |  |
|  | Gaminio pagamino data e) arba f) | Nevėliau kaip 24 mėnesiai nuo užsakymo pateikimo datos |  |
|  | Tarnavimo laikas e) | > 40 metų |  |
|  | Garantinis laikas e) arba f) | ≥ 24 mėnesių |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikato kopija;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos ir akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas (su laboratorijos (-jų) akreditacijos sritį įrodančiais dokumentais). Laboratorijai (-joms) ir sertifikatą išdavusiai įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolų kopijos (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT), patvirtinti atstovo. Taip pat akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas. Nepriklausomo atstovo laboratorijai ir sertifikatą išdavusiai įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.

Pastaba: *) movos su 50 ÷ 120 mm2 laidininko skerspjūvio kabeliu naudojamas tiktai skirstykloje įtampos transformatorių prijungimui.