29.7 Techniniai reikalavimai mobiliojo radijo modeminio ryšio (4G/5G) įrenginiams (Versija 4)

Data: 2026-08-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| - BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Gaminys turi atitikti „Radijo ryšio įranga“ direktyvą b) arba c) | 2014/53/ES direktyva |  |
| 3. | Funkciniai reikalavimai: |  |  |
| 3.1 | SIM kortelės: c) | Modemas turi palaikyti dvi SIM korteles, kurių dėklai turi būti pasiekiami neišmontuojant įrenginio korpuso arba neišrenkant paties įrenginio |  |
| 3.2 |  | Praradus ryšį su tuo metu veikiančia operatoriaus SIM kortele modemas privalo automatiškai persijungti prie kitos SIM kortelės operatoriaus |  |
| 3.3 | MRMR dažnių diapazonai: |  |  |
| 3.3.1 | 4G (LTE-FDD) c) | B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz), B28 (700 MHz) |  |
| 3.3.2 | 5G c) | (SA ir NSA): n1 (2100 MHz), n3 (1800 MHz), n7 (2600 MHz), n8 (900 MHz), n20 (800 MHz), n28 (700 MHz), n78 (3500 MHz) |  |
| 3.4 | Komunikacijos prievadai: |  |  |
| 3.4.1 | Ethernet prievadas (LAN RJ-45); c) | ≥ 2 x LAN 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX |  |
| 3.4.2 | Vietinis prievadas RS232 arba USB. c) | ≥ 1 |  |
| 3.4.3 | Antenos prijungimo jungties tipas | SMA Female |  |
| 3.4.4 | Duomenų perdavimo technologija c) | DL (4x4 MIMO), UL (2x2) |  |
| 3.5 | Maitinimo įtampos ribos ne siauresnės nei c) | 12 - 24 VDC |  |
| 3.6 | Valdymo ir diagnostikos priemonės: c) | Turi turėti išorinę šviesinę vizualinę GSM ryšio stiprumo, ne mažiau kaip 3 lygių indikaciją |  |
| 3.7 |  | Vidiniai programinės įrangos stebėjimo algoritmai, užtikrinantys sistemos pakartotinį paleidimą (angl. watchdog), naudojant ping siuntimo algoritmą arba lygiavertį |  |
| 3.8 |  | Įrenginys valdomas ir konfigūruojamas per WEB sąsają (aplikaciją) |  |
| 3.9 | Turi būti suteikiama informacija apie MRMR statusą per WEB prievadą: c) | Firmware versija |  |
| 3.10 |  | WAN IP |  |
| 3.11 |  | Ryšio tipas (pagal 3.3 p) |  |
| 3.12 |  | GSM stoties identifikatorius (CELL ID) |  |
| 3.13 |  | Ryšio signalo stiprumas |  |
| 3.14 |  | Ryšio operatorius |  |
| 3.15 | Laiko sinchronizavimas c) | SNTP arba NTP protokolas |  |
| 3.16 | Komunikacijos bei modemo stebėjimas (diagnostika) c) | SNMP v2c arba v3 protokolas |  |
| 3.17 | Modemo kaupiamų sistemos įvykių archyvas c) | Vidinėje atmintyje |  |
| 3.18 | Sisteminių įvykių siuntimas į dedikuotą serverį c) | Syslog |  |
| 3.19 | Modemo programinės įrangos atnaujinimo galimybės c) | Firmware atnaujinimas |  |
| 3.20 | Optimalus perėjimas iš vienos duomenų perdavimo technologijos į kitą neperkraunant modemo ir nenutraukiant teleinformacijos duomenų perdavimo: c) | Automatinis |  |
| 3.21 |  | Rankinis |  |
| 3.22 | Slaptažodžio simbolių kiekis, vnt. d) c) | ≥12 |  |
| 3.23 | Minimalus autorizuotų vartotojų (su visomis teisėmis) apsaugotų slaptažodžiais kiekis, vnt. d) c) | ≥3 |  |
| 3.24 | MRMR įranga turi būti skaidri SCADA sistemų informacijos mainų protokolams (LAN tinklo): c) | UDP (User Datagram Protocol) |  |
| 3.25 |  | TCP (Transmission Control Protocol) |  |
| 3.26 |  | ICMP (Internet Control Message Protocol) |  |
| 3.27 | MRMR kibernetinio saugumo funkcijų reikalavimai: c) | Vartotojo valdymas (angl. User account management) |  |
| 3.28 |  | Ugniasienės funkcijų palaikymas |  |
| 3.29 |  | Statinio maršrutizavimo prievadų transliavimas (port forwarding) |  |
| 3.30 |  | Saugi nuotolinė prieiga HTTPS |  |
| 3.31 |  | RADIUS |  |
| 3.32 |  | TACACS+ |  |
| 3.33 |  | VPN tunelių palaikymas IPSec X.509 |  |
| 3.34 |  | VPN tunelių palaikymas OpenVPN |  |
| 3.35 |  | VPN tunelių palaikymas L2TP |  |
| 3.36 | MRMR kibernetinio saugumo funkcijos Syslog minimalūs pranešimai: c) | Įjungimas / išjungimas ar perkrovimas |  |
| 3.37 |  | Naudotojo prisijungimas (ir nesėkmingi bandymai prisijungti) / atsijungimas |  |
| 3.38 |  | Naudotojo paskyros pokyčiai (paskyros sukūrimas, ištrynimas) |  |
| 4. | Aplinkos sąlygų reikalavimai: |  |  |
| 4.1 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei c) | Nuo -30⁰C iki +70⁰C |  |
| 4.2 | Eksploatavimo aplinkos drėgmės ribos ne siauresnės nei c) | 10 - 90 % |  |
| 5. | Garantinis laikotarpis d) | ≥24 mėn. |  |
| 6. | MRMR įrangos gamintojas kartu su įranga privalo pateikti būtinus sujungimo kabelius arba laidus | MRMR įrangos konfigūravimui ir testavimui |  |
| - KOMPLEKTUOJAMOSIOS DALYS |  |  |  |
| 7. | Antenų reikalavimai: |  |  |
| 7.1 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei c) | Nuo -40⁰C iki +75⁰C |  |
| 7.2 | Apsauga nuo drėgmės ir dulkių c) | IP66 arba aukštesnė |  |
|  | Antenos apsauginis gaubtas (angl. radome) c) | Turi būti pagamintas iš pramoninio lygio, atmosferos poveikiui ir ultravioletiniams (UV) spinduliams atsparaus polimero (pvz., ASA, UV-stabilizuoto polikarbonato (PC), UV-atsparaus ABS arba technologiškai ekvivalentinės medžiagos) |  |
| 7.3 | Dažnių diapazonas c) | (4G, 5G): 698 MHz - 3800 MHz |  |
| 7.4 | Tipas, stiprinimas ir montavimas: |  |  |
| 7.4.1 | Antena, daugiakryptė (Omnidirectional), išorinė, 4 - 6dBi montuojama ant alkūnės ≥0,3m virš MT ar TR stogelio | > -100 dBm (4G, 5G) |  |
| 7.4.2 | Antena, daugiakryptė (angl. Omnidirectional), išorinė, 9 -11dBi montuojama ant alkūnės ≥0,3m virš MT ar TR stogelio | Nuo -110 dBm iki -100 dBm (4G, 5G) |  |
| 7.4.3 | Antena, kryptinė, išorinė, 11 - 14dBi montuojama ant alkūnės ≥0,3m virš MT ar TR stogelio | ≤ -110 dBm (4G, 5G) |  |
| 7.5 | Duomenų perdavimo technologija c) | MIMO 4x4 |  |
| 8. | Antenų kabeliai: |  |  |
| 8.1 | Poliarizacijų atskyrimas c) | ≥20 dB |  |
| 8.2 | Kryptinių / Plokštelinių antenų elementai privalo turėti kryžminę (angl. Cross-Polarization) poliarizaciją c) | ±45° |  |
| 8.3 | Antenų sistemos (įskaitant kabelius ir jungtis) nominali elektrinė banguotoji varža c) | 50Ω |  |
| 8.4 | Kabelių ilgis | Minimalus (ne ilgesnis nei reikalauja montavimo vieta) |  |
| 8.5 | Kabelio tipas | Koaksialinis (H155, RG213, LMR240 ar ekvivalentaus lygio) |  |
| 9. | Kabelių jungtys: |  |  |
| 9.1 | Pramoninės jungtys c) | Koaksialinės (N-type arba TNC) |  |
| 9.2 | Atsparumo klasė c) | IP67 arba aukštesnė |  |
| 10. | Žaibo iškroviklis: |  |  |
| 10.1 | Technologija c) | Dujų iškroviklio tipo su keičiama kapsule |  |
| 10.2 | Dažnių diapazonas c) | 0 - 4 GHz |  |
| 10.3 | Papildomas slopinimas (angl. Insertion loss) c) | Ne didesnis nei 0.2 dB |  |
| 10.4 | Banginė varža c) | 50Ω |  |
| 10.5 | Maksimali iškrovos srovė c) | 10 kA (8/20 µs impulsas) |  |
| 10.6 | Apsauga nuo drėgmės ir dulkių c) | IP67 arba aukštesnė |  |
| 10.7 | Koaksialinių laidų jungtys | Prisukamos (N-type arba TNC) |  |
| 10.8 | Kabelio ilgis | Minimalus (ne ilgesnis nei reikalauja montavimo vieta) |  |
| 10.9 | Žaibo iškroviklio montavimo vieta | Išorėje, parinkti pagal objekto situaciją |  |
| 11. | Koaksialinės jungtys | Visos be išimties lauko aplinkoje esančios koaksialinės jungtys (tiek prie antenų korpusų, tiek prie lauke montuojamų žaibo iškroviklių) po galutinio užveržimo privalo būti aklinai užsandarintos naudojant savaime vulkanizuojančią juostą, ant viršaus užvyniojant apsauginį PVC izoliacinės juostos sluoksnį |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas;

- Tiekėjo deklaracija.