29.9.3 Techniniai reikalavimai Micro TSPĮ įrenginiams (Versija 3)

Data: 2026-07-02

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Elektromagnetinis suderinamumas: |  |  |
| 2.1 | Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES d) | Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą |  |
| 2.2 | Tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimas rinkai pagal 2014/35/ES d) | Atitinka (2014/35/ES) direktyvos reikalavimą |  |
| 3. | Elektromagnetinio atsparumo parametrai išbandyti nepriklausomoje akredituotojoje laboratorijoje b) | Bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |  |
| 3.1 | Komunikaciniams prievadams: |  |  |
| 3.1.1 | IEC 61000-4-4 c) | ≥ 0,5kV |  |
| 3.1.2 | IEC 61000-4-6 c) | ≥ 3V |  |
| 3.2 | Maitinimo grandinių prievadams: |  |  |
| 3.2.1 | IEC 61000-4-4 c) | ≥ 0,5kV |  |
| 3.2.2 | IEC 61000-4-5 c) | ≥ 1kV |  |
| 3.2.3 | IEC 61000-4-6 c) | ≥ 3V |  |
| 3.3 | Korpusui: |  |  |
| 3.3.1 | IEC 61000-4-2 c) | ≥ 4kV |  |
| 3.3.2 | IEC 61000-4-3 c) | ≥ 1V/m |  |
| 4. | Informacijos mainų protokolo su dispečerinio valdymo sistema atitikimo protokolas d) (nurodomas užsakant) | IEC 60870-5-104 Interoperability list |  |
| 5.* | Informacijos mainų protokolai su technologinės įrangos įrenginiais d) (nurodomas užsakant) | IEC 60870-5-103 Interoperability list |  |
| 6. |  | Modbus RTU Interoperability list |  |
| 7. | Kibernetinio saugumo reikalavimai: |  |  |
| 7.1 | Kibernetinio saugumo reikalavimų funkcijos d) | Micro TSPĮ naudotojų paskyrų ir sąrašų valdymas (angl. User account management) |  |
| 7.2 |  | Vartotojų valdymas: Centralizuotas (RADIUS arba LDAP serveris) |  |
| 7.3 |  | Micro TSPĮ prieigos teisių valdymas (angl. User account, User roles, Password policies) |  |
| 7.4 |  | Galimybė siųsti saugumo įvykius į centralizuotą „syslog“ serverį |  |
| 7.5 |  | Visi prisijungimai prie Micro TSPĮ turi būti vykdomi per saugius protokolus (HTTPS arba SFTP arba SSH) |  |
| 7.6 |  | Prisijungimas prie WEB serverio, naudojant HTTPS |  |
| 8. | Micro TSPĮ kaupiami įvykiai: |  |  |
| 8.1 | Micro TSPĮ kaupiamų įvykių sąrašas (angl. Security event types) d): | Sėkmingas ir nesėkmingas prisijungimas |  |
| 8.2 |  | Įrangos perkrovimas |  |
| 8.3 |  | Konfigūracijos pakeitimai |  |
| 8.4 |  | Laiko/datos pakeitimai |  |
| 9. | Aplinkos sąlygų reikalavimai : |  |  |
| 9.1 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | Nuo -25⁰C iki +50⁰C |  |
| 9.2 | Eksploatavimo aplinkos drėgmės ribos ne siauresnės nei d) | 5 - 80 % |  |
| 10. | Micro TSPĮ tvirtinimas spintoje d) | DIN bėgelis EN 50022 |  |
| 11. | Micro TSPĮ binariniai (telesignalizacijos) įėjimai: |  |  |
| 11.1 | Micro TSPĮ binarinių įėjimų (signalų) kiekis d) | Nurodomas užsakant |  |
| 11.2 | Micro TSPĮ binariniai (telesignalizacijos) įėjimai realizuoti kaip d) | Atskiri moduliai arba micro TSPĮ įrenginio dalis |  |
| 11.3 | Micro TSPĮ binarinių įėjimų gedimas d) | Modulio šviesinė (vizualinė) gedimo indikacija *** |  |
| 11.4 |  | Modulio bendro gedimo perdavimas į micro TSPĮ*** |  |
| 11.5 | Binarinių įėjimų grandinių atskyrimas nuo išorinių grandžių d) | Galvaniškai atskirtos |  |
| 11.6 | Kiekvienas binarinis įėjimas turi būti d) | Izoliuotas mažiausiai 1 kV įtampai |  |
| 11.7 | Kiekvieno binarinio įėjimo indikacija (savikontrolės funkcija) d) | Šviesinė (vizualinė) indikacija |  |
| 11.8 | Binariniai įėjimai turi palaikyti (nurodomas užsakant) d) | Vieno bito (įjungta-išjungta) signalizaciją |  |
| 11.9 |  | Dviejų bitų (klaidinga-įjungta-išjungta-tarpinė) signalizaciją |  |
| 11.10 | Dviejų bitų signalizacijos tarpinės padėties fiksavimas (nefiksavimo laikas) (nurodomas užsakant) d) | Laisvai programuojamas |  |
| 11.11 | Kiekvieno binarinio įėjimo nepriklausomas skaitmeninis signalo trikdžių filtras, filtravimo laikas laisvai programuojamas d) | ≤ 0,5 sek. tikslumas |  |
| 11.12 | Binarinio įėjimo vardinė įtampa d) | 24 VDC |  |
| 12.* | Micro TSPĮ (televaldymo) binariniai išėjimai: |  |  |
| 12.1* | Micro TSPĮ televaldymo (Binary Ouput) binarinių išėjimų (signalų) kiekis d) | Nurodomas užsakant |  |
| 12.2* | Micro TSPĮ (televaldymo) binariniai išėjimai realizuoti kaip d) | Atskiri moduliai arba micro TSPĮ įrenginio dalis |  |
| 12.3* | Micro TSPĮ binarinių išėjimų modulio gedimas d) | Modulio šviesinė (vizualinė) gedimo indikacija *** |  |
| 12.4* |  | Modulio bendro gedimo perdavimas į TSPĮ *** |  |
| 12.5* | Binarinių išėjimų grandinių atskyrimas nuo išorinių grandžių d) | Galvaniškai atskirtos |  |
| 12.6* | Binariniai išėjimai turi būti nepriklausomi, laisvai konfigūruojami, kiekvienam kanalui nustatomas d) | Komandos tipas SCO (Single command) |  |
| 12.7* |  | Komandos tipas DCO (Double command) |  |
| 12.8* | Rėlių poveikio trukmė d) | Laisvai programuojama, ne mažiau 3 sek. |  |
| 12.9* | Binarinis išėjimas turi būti laisvai konfigūruojamas kiekvienam kanalui nustatant komandos „išjungti/įjungti“ tipą d) | „Patikrink prieš vykdymą” („select before execute”) |  |
| 12.10* |  | „Betarpiško vykdymo” („direct execute”) |  |
| 13.** | Micro TSPĮ (telematavimų) analoginiai įėjimai: |  |  |
| 13.1** | Micro TSPĮ analoginių įėjimų (telematavimų) signalų kiekis d) | Nurodomas užsakant |  |
| 13.2** | Micro TSPĮ (telematavimų) analoginiai įėjimai realizuoti kaip d) | Atskiri moduliai arba micro TSPĮ įrenginio dalis |  |
| 13.3** | Micro TSPĮ analoginių įėjimų (telematavimų) modulio gedimas d) | Modulio šviesinė (vizualinė) gedimo indikacija *** |  |
| 13.4** |  | Modulio bendro gedimo perdavimas į micro TSPĮ*** |  |
| 13.5** | Įėjimo srovė „ I“ d) | 4 - 20 mA |  |
| 13.6** | Analoginio įėjimo matavimo tikslumas d) | Ne blogesnis kaip 0,5 % nuo visos skalės |  |
| 13.7** | Keitiklis Analogas/Kodas (A/K) turi būti d) | Mažiausiai 12 skilčių ir ženklo bitas |  |
| 14. | Komunikacijos prievadai |  |  |
| 14.1 | Komunikacijos prievadai d) | Integruoti, be papildomų keitiklių |  |
| 14.2 | Informacijos mainams su Dispečerinio valdymo sistema: |  |  |
| 14.2.1 | Kiekis d) | ≥ 1 |  |
| 14.2.2 | Tipas d) | IEEE 802.3 10/100 Mb/s automatinis suderinamumas |  |
| 14.2.3 | Jungtis d) | RJ-45 10/100Base-T |  |
| 14.2.4 | Unikalus įrangos adresas d) | MAC |  |
| 14.3 | Informacijos mainams su technologinės įrangos sistema: |  |  |
| 14.3.1 | Kiekis d) | ≥ 1 |  |
| 14.3.2 | Tipas d) | (EIA) RS-485/RS-232 |  |
| 14.4 | Prievadai Micro TSPĮ aptarnavimui: |  |  |
| 14.4.1 | Kiekis d) | ≥ 1 |  |
| 14.4.2 | Tipas d) | 10/100Base-T arba RS-232 arba USB |  |
| 15. | Micro TSPĮ programinė įranga: |  |  |
| 15.1 | Konfigūravimo programinė įranga d) | Pavadinimas, versija |  |
| 15.2 | Programinės įrangos konfigūravimo įrankiai ir licencijos d) | Parametrų, funkcijų ir informacijos mainų konfigūravimui |  |
| 15.3 |  | Nuotoliniam stebėjimui ir įvykių nuskaitymui |  |
| 15.4 |  | Micro TSPĮ konfigūracijos eksportas/importas |  |
| 15.5 |  | Micro TSPĮ programinės įrangos arba kibernetinio saugumo programinės įrangos atnaujinimas |  |
| 16. | Micro TSPĮ funkcijos: |  |  |
| 16.1 | Turėti vidinę atmintį d) | Nepriklausomą nuo maitinimo (dingus maitinimui įvykių įrašai turi išlikti) |  |
| 16.2 | Turėti vidinę, nepriklausomą nuo maitinimo atmintį, galinčią registruoti, kaupti, išsaugoti ir leisti peržiūrėti d) | ≥ 1000 (SOE) įvykių |  |
| 16.3 | Palaikyti laiko sinchronizavimo funkciją d) | SNTP (client) |  |
| 16.4 | Laiko automatinio keitimo funkciją d) | Vasaros/žiemos (DST) |  |
| 16.5 | Laiko juostų nustatymas d) | Rankinis |  |
| 17. | Garantinis laikotarpis e) | ≥ 24 mėn. |  |
| 18. | Micro TSPĮ gamintojas kartu su įranga privalo pateikti e): | Būtinus sujungimo kabelius arba laidus micro TSPĮ konfigūravimui ir testavimui |  |
| 19. |  | Informacijos mainų protokolų licencijas, jei tokia reikalinga įrangos darbui ir aptarnavimui |  |
| 20. |  | Apsaugos raktus (Dongle), jei tokia reikalinga įrangos darbui ir aptarnavimui |  |

* - tik elektros sektoriui;

** - tik dujų sektoriui;

*** - reikalaujama tik, kai Micro TSPĮ binariniai įėjimai, binariniai išėjimai, analoginiai įėjimai realizuoti kaip atskiri moduliai.

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) visateisis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.