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29.9.4 Techniniai reikalavimai elektros skirstomojo tinklo Micro TSPĮ spintai (Versija 3)
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	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1.
	Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a)
	ISO 9001 arba lygiavertis
	

	2.
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) 
	Nuo -25⁰C iki +40⁰C
	

	3.
	Micro TSPĮ spintos apsaugos klasės:
	

	3.1
	Micro TSPĮ spintos apsaugos klasės indeksas, pagal IEC 60529 b) 
	Ne mažesnės kaip IP54
	

	3.2
	Apsaugos klasės indeksas, pagal IEC 62262 b) 
	Ne mažesnis kaip IK08
	

	3.3
	Micro TSPĮ spintos gabaritai:
	

	3.3.1
	Aukštis b) 
	950 - 1000 mm ribose
	

	3.3.2
	Plotis b) 
	300 - 350 mm ribose
	

	3.3.3
	Gylis b) 
	300 - 340 mm ribose
	

	4.
	Micro TSPĮ tvirtinimas spintoje b) 
	DIN bėgelis EN 50022
	

	5.
	Aušinimas b)  
	Pasyvus be ventiliatorių
	

	6.
	Spintos korpusas:
	

	6.1
	Medžiaga b)
	Plienas
	

	6.2
	Spintos korpuso dažymas b)
	Miltelinis dažymas
	

	6.3
	Spalva pagal RAL katalogą b)
	RAL7035 arba RAL7032
	

	7.
	Spintos durų užraktas b)
	2 rakinimo taškų
	

	8.
	Aptarnavimas b) 
	Vienpusio aptarnavimo iš priekio
	

	9.
	Kabelių įėjimas b) arba c)
	Iš viršaus
	

	9.1
	Maitinimo kabelio įėjimas b) arba c)
	Iš viršaus arba iš apačios
	

	9.2
	Kabelių nuo pirminių įrenginių prijungimas b) arba c)
	Iš viršaus arba iš apačios, per išorines pramoninio tipo ≥16PIN, ≥10A, 250V jungtis
	

	10.
	Vidinis apšvietimas b) arba c)
	Šviestuvas, montuojamas ant lubų (iš vidinės pusės), ant montažinio profilio

	

	11.
	

Mikroklimato palaikymo įranga b) arba c)
	Šildymo termoreguliatorius
	

	11.1
	
	Drėgmės jutiklis su reguliatoriumi
	

	11.2
	
	Membraniniai alsuokliai montuojami spintos šoninės sienelės viršutinėje dalyje ir kitos šoninės sienelės arba galinės sienelės apatinėje dalyje
	

	12.
	





Micro TSPĮ spintos komplektacija b) arba c):
	Automatiniai srovės jungikliai
	

	12.1
	
	Kabelių kanalai bei kreipiamosios
	

	12.2
	
	Kabelių laikikliai
	

	12.3
	
	Įžeminimo rinklė
	

	12.4
	
	Automatiniai jungikliai su sukomplektuotais signaliniais kontaktais
	

	12.5
	
	Magnetinis spintos durų kontaktas su būsenos perdavimu į Micro TSPĮ
	

	12.6
	
	Pramoninio tipo ≥16PIN, ≥10A, 250V jungčių, „M“ ir „F“ jungčių komplektai (iki 6 kompl.)
	

	12.7
	
	Matavimų pajungimui RJ45 jungčių komplektas
	

	12.8
	
	Jungtys spintos maitinimo prijungimui prie IEC C13 lizdo su „IEC LOCK“ funkcionalumu
	

	12.9
	Pramoninio tipo ≥16PIN, ≥10A, 250V jungčių, M-F jungčių komplekto charakteristikos b) arba c)
	Kontaktų tipas – įstumiamas (angl. „Push-in connection“)
	

	12.10
	
	Kabelių išvedimas - tiesus
	

	12.11
	
	Jungčių komplektas kištukas „M“ ir lizdas „F“– su fiksacija
	

	12.12
	
	Apsaugos kodavimo metodai gali būti tokie kaip kodavimo varžtai ir/arba kaiščiai.

	

	13.
	Modulinis viršįtampių ribotuvas
	Gamintojas
	

	13.1
	
	Tipas
	

	13.2
	Atitinkantis standartus: b)
	EN 61643-11
	

	13.3
	Klasė(tipas) b)
	B+C arba 1+2
	

	13.4
	Montuojama b)
	Ant DIN bėgelio
	

	13.5
	Nominali darbinė įtampa b)
	230VAC
	

	13.6
	Impulsinė srovė (10/350 μs) Iimp b)
	≥12,5kA
	

	14.*
	Ethernet sąsajos viršįtampių apsauga
	Gamintojas
	

	14.1*
	
	Tipas
	

	14.2*
	Atitinkantis standartus: b)
	IEC 61643-21 arba UL497B
	

	14.3*
	Montuojama b)
	Ant DIN bėgelio
	

	14.4*
	Nominali darbinė įtampa b)
	≥2,8 V
	

	14.5*
	Nominali iškrovos srovė b)
	≥2 kA
	

	14.6*
	Apsaugos suveikimo laikas b)
	≤100 ns
	

	15.*
	RS-485 sąsajos viršįtampių apsauga
	Gamintojas
	

	15.1*
	
	Tipas
	

	15.2*
	Atitinkantis standartus: b)
	IEC 61643-21 arba UL497B
	

	15.3*
	Montuojama b)
	Ant DIN bėgelio
	

	15.4*
	Nominali darbinė įtampa b)
	≥5 V
	

	15.5*
	Nominali iškrovos srovė b)
	≥2,5 kA
	

	15.6*
	Apsaugos suveikimo laikas b)
	≤100 ns
	

	16.
	
Maitinimo šaltinis
	Gamintojas
	

	16.1
	
	Tipas
	

	16.2
	Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a)
	ISO 9001 arba lygiavertis
	

	16.3
	Aplinkos sąlygų reikalavimai: 
	

	16.4
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b)
	Nuo -25⁰C iki +50⁰C
	

	16.4.1
	Eksploatavimo aplinkos drėgmės viršutinė riba b)
	≥80 %
	

	16.5
	Maitinimo šaltinio parametrai: b)
	Pramoninio (industrial) tipo
	

	16.6
	Maitinimo šaltinis ir baterijų įkroviklis su rezervinio maitinimo funkcija, užtikrinantis b): 
	Viskas viename arba vieno gamintojo, tada reikalavimai taikomi visam komplektui
	

	16.7
	Rezervinį elektros energijos tiekimą Micro TSPĮ ir komunikacijos bei kitos įrangos darbą ir funkcionalumą po pagrindinio maitinimo šaltinio atsijungimo c)
	Ne mažiau kaip 4 val. (arba nurodoma užsakant)
	

	16.8
	Rezervinį elektros energijos tiekimą komutacinių aparatų pavarų maitinimui ir jų nepertraukiamam įrangos darbui bei leidžiantis atlikti galios skyriklio įjungimo - išjungimo operacijas c)
	Ne mažiau kaip 6 vnt. (arba nurodoma užsakant)
	

	16.9
	Įėjimo įtampa. b)
	230 VAC
	

	16.10
	Išėjimo įtampa. b)
	12/24 VDC
	

	16.11
	

Maitinimo šaltinio aliarmas. b)
	Gedimas
	

	16.12
	
	Darbas nuo baterijos
	

	16.13
	
	Žemas baterijos lygis
	

	16.14
	
	Baterijos gedimas
	

	16.15
	
Maitinimo šaltinio apsaugos b)
	Maksimalios įtampos
	

	16.16
	
	Srovės
	

	16.17
	Trumpalaikė įrenginių jungimo srovė.b)
	≥ 15 A, ≥ 2sek.
	

	16.18
	Montavimo tipas. b)
	DIN bėgelis
	



* - komunikacijai su ryšių įranga (kai MT statomos relės su komunikacijomis – „saulė“- „vėjas“)

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Vadybos sistemos sertifikato kopija; 
b) Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;
c) Tiekėjo deklaracija.





