29.9.4 Techniniai reikalavimai elektros skirstomojo tinklo Micro TSPĮ spintai (Versija 3)

Data: 2026-07-02

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |  | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |
| 2. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | Nuo -25⁰C iki +40⁰C |  |  |
| 3. | Micro TSPĮ spintos apsaugos klasės: |  |  |  |
| 3.1 | Micro TSPĮ spintos apsaugos klasės indeksas, pagal IEC 60529 b) | Ne mažesnės kaip IP54 |  |  |
| 3.2 | Apsaugos klasės indeksas, pagal IEC 62262 b) | Ne mažesnis kaip IK08 |  |  |
| 3.3 | Micro TSPĮ spintos gabaritai: |  |  |  |
| 3.3.1 | Aukštis b) | 950 - 1000 mm ribose |  |  |
| 3.3.2 | Plotis b) | 300 - 350 mm ribose |  |  |
| 3.3.3 | Gylis b) | 300 - 340 mm ribose |  |  |
| 4. | Micro TSPĮ tvirtinimas spintoje b) | DIN bėgelis EN 50022 |  |  |
| 5. | Aušinimas b) | Pasyvus be ventiliatorių |  |  |
| 6. | Spintos korpusas: |  |  |  |
| 6.1 | Medžiaga b) | Plienas |  |  |
| 6.2 | Spintos korpuso dažymas b) | Miltelinis dažymas |  |  |
| 6.3 | Spalva pagal RAL katalogą b) | RAL7035 arba RAL7032 |  |  |
| 7. | Spintos durų užraktas b) | 2 rakinimo taškų |  |  |
| 8. | Aptarnavimas b) | Vienpusio aptarnavimo iš priekio |  |  |
| 9. | Kabelių įėjimas b) arba c) | Iš viršaus |  |  |
| 9.1 | Maitinimo kabelio įėjimas b) arba c) | Iš viršaus arba iš apačios |  |  |
| 9.2 | Kabelių nuo pirminių įrenginių prijungimas b) arba c) | Iš viršaus arba iš apačios, per išorines pramoninio tipo ≥16PIN, ≥10A, 250V jungtis |  |  |
| 10. | Vidinis apšvietimas b) arba c) | Šviestuvas, montuojamas ant lubų (iš vidinės pusės), ant montažinio profilio |  |  |
| 11. | Mikroklimato palaikymo įranga b) arba c) | Šildymo termoreguliatorius |  |  |
| 11.1 |  | Drėgmės jutiklis su reguliatoriumi |  |  |
| 11.2 |  | Membraniniai alsuokliai montuojami spintos šoninės sienelės viršutinėje dalyje ir kitos šoninės sienelės arba galinės sienelės apatinėje dalyje |  |  |
| 12. | Micro TSPĮ spintos komplektacija b) arba c): | Automatiniai srovės jungikliai |  |  |
| 12.1 |  | Kabelių kanalai bei kreipiamosios |  |  |
| 12.2 |  | Kabelių laikikliai |  |  |
| 12.3 |  | Įžeminimo rinklė |  |  |
| 12.4 |  | Automatiniai jungikliai su sukomplektuotais signaliniais kontaktais |  |  |
| 12.5 |  | Magnetinis spintos durų kontaktas su būsenos perdavimu į Micro TSPĮ |  |  |
| 12.6 |  | Pramoninio tipo ≥16PIN, ≥10A, 250V jungčių, „M“ ir „F“ jungčių komplektai (iki 6 kompl.) |  |  |
| 12.7 |  | Matavimų pajungimui RJ45 jungčių komplektas |  |  |
| 12.8 |  | Jungtys spintos maitinimo prijungimui prie IEC C13 lizdo su „IEC LOCK“ funkcionalumu |  |  |
| 12.9 | Pramoninio tipo ≥16PIN, ≥10A, 250V jungčių, M-F jungčių komplekto charakteristikos b) arba c) | Kontaktų tipas – įstumiamas (angl. „Push-in connection“) |  |  |
| 12.10 |  | Kabelių išvedimas - tiesus |  |  |
| 12.11 |  | Jungčių komplektas kištukas „M“ ir lizdas „F“– su fiksacija |  |  |
| 12.12 |  | Apsaugos kodavimo metodai gali būti tokie kaip kodavimo varžtai ir/arba kaiščiai. |  |  |
| 13. | Modulinis viršįtampių ribotuvas | Gamintojas |  |  |
| 13.1 |  | Tipas |  |  |
| 13.2 | Atitinkantis standartus: b) | EN 61643-11 |  |  |
| 13.3 | Klasė(tipas) b) | B+C arba 1+2 |  |  |
| 13.4 | Montuojama b) | Ant DIN bėgelio |  |  |
| 13.5 | Nominali darbinė įtampa b) | 230VAC |  |  |
| 13.6 | Impulsinė srovė (10/350 μs) Iimp b) | ≥12,5kA |  |  |
| 14.* | Ethernet sąsajos viršįtampių apsauga | Gamintojas |  |  |
| 14.1* |  | Tipas |  |  |
| 14.2* | Atitinkantis standartus: b) | IEC 61643-21 arba UL497B |  |  |
| 14.3* | Montuojama b) | Ant DIN bėgelio |  |  |
| 14.4* | Nominali darbinė įtampa b) | ≥2,8 V |  |  |
| 14.5* | Nominali iškrovos srovė b) | ≥2 kA |  |  |
| 14.6* | Apsaugos suveikimo laikas b) | ≤100 ns |  |  |
| 15.* | RS-485 sąsajos viršįtampių apsauga | Gamintojas |  |  |
| 15.1* |  | Tipas |  |  |
| 15.2* | Atitinkantis standartus: b) | IEC 61643-21 arba UL497B |  |  |
| 15.3* | Montuojama b) | Ant DIN bėgelio |  |  |
| 15.4* | Nominali darbinė įtampa b) | ≥5 V |  |  |
| 15.5* | Nominali iškrovos srovė b) | ≥2,5 kA |  |  |
| 15.6* | Apsaugos suveikimo laikas b) | ≤100 ns |  |  |
| 16. | Maitinimo šaltinis |  | Gamintojas |  |
| 16.1 |  |  | Tipas |  |
| 16.2 | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) |  | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 16.3 | Aplinkos sąlygų reikalavimai: |  |  |  |
| 16.4 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) |  | Nuo -25⁰C iki +50⁰C |  |
| 16.4.1 | Eksploatavimo aplinkos drėgmės viršutinė riba b) |  | ≥80 % |  |
| 16.5 | Maitinimo šaltinio parametrai: b) |  | Pramoninio (industrial) tipo |  |
| 16.6 | Maitinimo šaltinis ir baterijų įkroviklis su rezervinio maitinimo funkcija, užtikrinantis b): |  | Viskas viename arba vieno gamintojo, tada reikalavimai taikomi visam komplektui |  |
| 16.7 | Rezervinį elektros energijos tiekimą Micro TSPĮ ir komunikacijos bei kitos įrangos darbą ir funkcionalumą po pagrindinio maitinimo šaltinio atsijungimo c) |  | Ne mažiau kaip 4 val. (arba nurodoma užsakant) |  |
| 16.8 | Rezervinį elektros energijos tiekimą komutacinių aparatų pavarų maitinimui ir jų nepertraukiamam įrangos darbui bei leidžiantis atlikti galios skyriklio įjungimo - išjungimo operacijas c) |  | Ne mažiau kaip 6 vnt. (arba nurodoma užsakant) |  |
| 16.9 | Įėjimo įtampa. b) |  | 230 VAC |  |
| 16.10 | Išėjimo įtampa. b) |  | 12/24 VDC |  |
| 16.11 | Maitinimo šaltinio aliarmas. b) |  | Gedimas |  |
| 16.12 |  |  | Darbas nuo baterijos |  |
| 16.13 |  |  | Žemas baterijos lygis |  |
| 16.14 |  |  | Baterijos gedimas |  |
| 16.15 | Maitinimo šaltinio apsaugos b) |  | Maksimalios įtampos |  |
| 16.16 |  |  | Srovės |  |
| 16.17 | Trumpalaikė įrenginių jungimo srovė.b) |  | ≥ 15 A, ≥ 2sek. |  |
| 16.18 | Montavimo tipas. b) |  | DIN bėgelis |  |

* - komunikacijai su ryšių įranga (kai MT statomos relės su komunikacijomis – „saulė“- „vėjas“)

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.