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	1.
	Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a)
	ISO 9001 arba lygiavertis
	

	2.
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b)
	Nuo -25⁰C iki +50⁰C
	

	3.
	Micro TSPĮ spinta
	Gamintojas
	

	3.1
	
	Tipas
	

	3.2
	Micro TSPĮ spintos apsaugos klasės indeksas, pagal IEC 60529 b)
	Ne mažesnis kaip IP65 
	

	3.3
	Apsaugos klasės indeksas, pagal IEC 62262 b)
	Ne mažesnis kaip IK08  
	

	3.4
	Micro TSPĮ spintos gabaritai:
	

	3.4
	Aukštis b)
	600 - 610 mm ribose
	

	3.4.1
	Plotis b)
	600 - 610 mm ribose
	

	3.4.2
	Gylis b)
	200 - 250 mm ribose
	

	3.6
	Spintos korpusas b)
	Plienas
	

	3.7
	Spintos korpuso dažymas b)
	Miltelinis dažymas 
	

	3.8
	Spalva pagal RAL katalogą b)
	RAL7035 arba RAL7032
	

	3.9
	Durų atidarymas b)
	Vienpusės atidaromos durys 120°
	

	3.10
	Spintos durų užraktas b)
	2 rakinimo taškų,
	

	3.11
	Spintos durų užrakto funkcijos b):
	Su priveržiamomis spynomis
	

	3.11.1
	
	Su trikampio formos raktu ir ne mažiau kaip dviejų vienetų raktų komplektu

	

	3.12
	Aptarnavimas b)
	Vienpusio aptarnavimo iš priekio

	

	3.13
	Kabelių įvedimas b)
	Kabelių įėjimas turi būti iš apačios su užsandarinimu 

	

	3.14
	Mikroklimato palaikymo įranga b) arba c)
	Šildymo termoreguliatorius
	

	3.14.1
	
	Drėgmės jutiklis su reguliatoriumi
	

	3.14.2
	
	Membraniniai alsuokliai montuojami spintos šoninės sienelės viršutinėje dalyje ir kitos šoninės sienelės arba galinės sienelės apatinėje dalyje
	

	3.15
	








Micro TSPĮ spintos komplektacija b) arba c):
	Micro TSPĮ spintoje turi būti sumontuotas dėklas (kišenė) Micro TSPĮ dokumentacijai
	

	3.16
	
	Skirtuminės srovės automatiniai jungikliai (angl. RCBO) 230 VAC 
	

	3.17
	
	230V AC kištukinis lizdas ant DIN bėgelio 
	

	3.18
	
	Kabelių kanalai bei kreipiamosios
	

	3.19
	
	Kabelių laikikliai
	

	3.20
	
	Įžeminimo rinklė
	

	3.21
	
	Automatiniai jungikliai
	

	3.22
	
	Spintos gnybtynai
	

	3.23
	
	Magnetinis spintos durų kontaktas su būsenos perdavimu į Micro TSPĮ
	

	4.
	Modulinis viršįtampių ribotuvas
	Gamintojas
	

	4.1
	
	Tipas
	

	4.2
	Atitinkantis standartus: b)
	EN 61643-11
	

	4.3
	Klasė (tipas) b)
	B+C arba 1+2
	

	4.4
	Montuojama b)
	Ant DIN bėgelio
	

	4.5
	Nominali darbinė įtampa b)
	230VAC
	

	4.6
	Impulsinė srovė (10/350 μs) Iimp b)
	≥12,5kA
	

	5.
	
Maitinimo šaltinis
	Gamintojas
	

	5.1
	
	Tipas
	

	5.2
	Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a)
	ISO 9001 arba lygiavertis
	

	5.3
	Aplinkos sąlygų reikalavimai: 
	

	5.4
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b)
	Nuo -25⁰C iki +50⁰C
	

	5.4.1
	Eksploatavimo aplinkos drėgmės viršutinė riba b)
	≥80 % 
	

	5.5
	Maitinimo šaltinio parametrai b)
	Pramoninio (industrial) tipo
	

	5.6
	Maitinimo šaltinis ir baterijų įkroviklis su rezervinio maitinimo funkcija, užtikrinantis b) 
	Viskas viename arba vieno gamintojo, tada reikalavimai taikomi visam komplektui
	

	5.7
	Rezervinį elektros energijos tiekimą Micro TSPĮ ir komunikacijos bei kitos įrangos darbą ir funkcionalumą po pagrindinio maitinimo šaltinio atsijungimo c)
	Ne mažiau kaip 4 val. (arba nurodoma užsakant)
	

	5.8
	Įėjimo įtampa. b)
	230VAC
	

	5.9
	Išėjimo įtampa. b)
	12/24 VDC
	

	5.10
	
Maitinimo šaltinio aliarmas. b)
	Darbas nuo baterijos 
	

	5.11
	
	Baterijos gedimas
	

	5.12
	
Maitinimo šaltinio apsaugos b)
	Maksimalios įtampos
	

	5.13
	
	Srovės
	

	5.14
	Montavimo tipas. b)
	DIN bėgelis
	

	5.15
	Garantinis laikotarpis b) arba c)
	≥24 mėn.
	

	6.
	Analoginis dviejų kanalų 4...20 mA signalo izoliacinis barjeras
	Gamintojas
	

	6.1
	
	Tipas
	

	6.2
	Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a)
	ISO 9001 arba lygiavertis
	

	6.3
	Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES b)
	Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą
	

	6.4
	ATEX direktyva b)
	Atitinka (2014/34/ES) direktyvos reikalavimą
	

	6.5
	Paskirtis b)
	Maitinti dviejų laidų keitiklį ir perduoti signalą iš sprogios aplinkos į saugią aplinką vidinės apsaugos (Ex-ia) lygmenyje.
	

	6.6
	Maitinimas b)
	20 - 30V DC
	

	6.7
	Įėjimas b)
	4 - 20 mA
	

	6.8
	Išėjimas b)
	4 - 20 mA
	

	6.9
	Tikslumas ne blogesnis  kaip b)
	0,1 %
	

	6.10
	Įėjimo, išėjimo grandinių atskyrimas b)
	Pilna galvaninė izoliacija
	

	6.11
	Apsaugos klasė, pagal IEC 60529 b)
	Ne mažesnė nei IP20
	

	6.12
	Aplinkos klasifikacija (sertifikuotas) b)
	Ex ia IIC sutinkamai pagal ATEX Direktyvą

	

	6.13
	Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose b)
	Nuo -25 iki +50⁰C
	

	6.14
	Montuojamas b) 
	Ant 35 mm DIN bėgelio
	

	6.15
	Signalų pajungimo tipas b)
	Specialus kontaktų terminalas

	

	6.16
	Matmenys: ne didesni negu  (PxAxG) b)
	20x120x120 mm
	

	6.17
	Garantinis laikotarpis c)
	≥24 mėn.

	

	7.
	Izoliacinis keturių kanalų diskretinių signalų barjeras
	Gamintojas
	

	7.1
	
	Tipas
	

	7.2
	Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a)
	ISO 9001 arba lygiavertis
	

	7.3
	Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES b)
	Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą
	

	7.4
	Tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimas rinkai pagal 2014/35/ES b) 
	Atitinka (2014/35/ES) direktyvos reikalavimą
	

	7.5
	ATEX direktyva b)
	Atitinka (2014/34/ES) direktyvos reikalavimą
	

	7.6
	Paskirtis b)
	Perduoti diskretinį (mechaninio kontakto arba NAMUR jutiklio) signalą iš sprogios aplinkos į saugią aplinką vidinės apsaugos (Ex-ia) lygmenyje
	

	7.7
	Maitinimas b)
	20 - 30 V DC
	

	7.8
	Įėjimai b) 
	Pagal DIN 19 234 (NAMUR) arba mechaniniai kontaktai
	

	7.9
	Reliniai NO išėjimai b)
	≤250VAC, ≤2 A
	

	7.10
	Įėjimo, išėjimo grandinių atskyrimas b)
	Pilna galvaninė izoliacija
	

	7.11
	Kontakto persijungimo dažnis b)
	≤10 Hz
	

	7.12
	Apsaugos klasė, pagal IEC 60529 b)
	Ne mažesnė nei IP20
	

	7.13
	Aplinkos klasifikacija (sertifikuotas) b)
	Ex ia IIC sutinkamai pagal ATEX Direktyvą
	

	7.14
	Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose b)
	Nuo -25°С iki +50⁰C
	

	7.15
	Montuojamas b)
	Ant 35 mm DIN bėgelio
	

	7.16
	Signalų pajungimo tipas b)
	Specialus kontaktų terminalas
	

	7.17
	Matmenys: ne didesni negu  (PxAxG) b)
	40x120x120 mm
	

	7.18
	Garantinis laikotarpis c)
	≥24 mėn.
	

	8.
	
Uždujinimo signalizatorius
	Gamintojas
	

	8.1
	
	Tipas
	

	8.2
	Uždujinimo signalizatorius turi atitikti šių ar lygiaverčių standartų reikalavimus b) 
	LST EN 50270:2015
	

	8.3
	Aplinkos sąlygų reikalavimai:
	

	8.4
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) 
	Nuo -25⁰C iki +40⁰C
	

	8.4.1
	Eksploatavimo aplinkos drėgmės ribos ne siauresnės nei b) 
	40% - 80 %
	

	8.5
	Uždujinimo signalizatoriaus komplektas b) 
	Sudarytas iš uždujinimo signalizatoriaus ir dujų koncentracijos jutiklio
	

	8.6
	Uždujinimo signalizatoriaus paskirtis b) 
	Kontroliuoti degaus dujų mišinio formavimąsi uždarose patalpose ir išduoti avarijos signalus dujų koncentracijai pasiekus užduotą lygį
	

	8.7
	Uždujinimo signalizatoriaus įrengimo vieta b) 
	Micro TSPĮ spintoje, sprogimui nepavojingoje zonoje
	

	8.8
	Kontroliuojamos dujų koncentracijos ribos b) 
	Nuo 0 iki 50% (nuo apatinės gamtinių dujų sprogimo ribos) 
	

	8.9
	
Signalizacija b) 
	20% – įspėjamoji 
	

	8.10
	
	40% – avarinė
	

	8.11
	Darbo režimas b) 
	Nepertraukiamas 
	

	8.12
	Informacijos perdavimas į Micro TSPĮ b) 
	Ne mažiau kaip 2 vnt. diskretinių išėjimų – (relinis normaliai sujungtas kontaktas, kiekvienam signalui atskiras)
	

	8.13
	Maitinimo įtampa b) 
	230 VAC,12 VDC (rezervinė)
	

	8.14
	Naudojamoji galia, ne daugiau kaip b) 
	10 W
	

	8.15
	Matmenys – ne didesni kaip b) 
	160x185x65mm
	

	8.16
	LR metrologinis sertifikatas d)
	Reikalingas
	

	8.17
	Dujų koncentracijos jutiklis suderinamas darbui su uždujinimo signalizatoriumi b) 
	Gamintojas
	

	8.18
	
	Tipas
	

	8.19
	Paskirtis b) 
	Kontroliuoti degaus dujų mišinio formavimąsi uždarose sprogimui pavojingose patalpose
	

	8.20
	Dujų koncentracijos jutiklio įrengimo vieta b) 
	Ex zona, sprogimui pavojingoje patalpoje
	

	8.21
	Kontroliuojamos dujos b) 
	Visi angliavandeniliai
	

	8.22
	Kontroliuojama dujų koncentracija b) 
	(0 - 50) % apatinės užsiliepsnojimo ribos
	

	8.23
	Darbo režimas
	Nepertraukiamas
	

	8.24
	Matmenys – ne didesni kaip b) 
	115x65x35mm
	

	8.25
	Jutiklio išpildymas b)  
	Ex išpildymo
	

	8.26
	Aplinkos klasifikacija
	

	8.26.1
	Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė b)
	IIA
	

	8.26.2
	Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu b)
	Ne žemesnė nei kategorija 2
	

	8.27
	LR metrologinis sertifikatas d)
	Reikalingas
	

	8.28
	Uždujinimo signalizatoriui su jutikliu turi būti taikoma garantija, nuo Pirkėjui įrangos pateikimo datos b) arba c)
	Ne mažiau kaip 24 mėn.
	



Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Vadybos sistemos sertifikato kopija; 
b) Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;
c) Tiekėjo deklaracija.






