29.9.5 Techniniai reikalavimai dujų skirstomojo tinklo DSRĮr Micro TSPĮ spintai (Versija 3)

Data: 2026-07-02

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | Nuo -25⁰C iki +50⁰C |  |
| 3. | Micro TSPĮ spinta | Gamintojas |  |
| 3.1 |  | Tipas |  |
| 3.2 | Micro TSPĮ spintos apsaugos klasės indeksas, pagal IEC 60529 b) | Ne mažesnis kaip IP65 |  |
| 3.3 | Apsaugos klasės indeksas, pagal IEC 62262 b) | Ne mažesnis kaip IK08 |  |
| 3.4 | Micro TSPĮ spintos gabaritai: |  |  |
| 3.4 | Aukštis b) | 600 - 610 mm ribose |  |
| 3.4.1 | Plotis b) | 600 - 610 mm ribose |  |
| 3.4.2 | Gylis b) | 200 - 250 mm ribose |  |
| 3.6 | Spintos korpusas b) | Plienas |  |
| 3.7 | Spintos korpuso dažymas b) | Miltelinis dažymas |  |
| 3.8 | Spalva pagal RAL katalogą b) | RAL7035 arba RAL7032 |  |
| 3.9 | Durų atidarymas b) | Vienpusės atidaromos durys 120° |  |
| 3.10 | Spintos durų užraktas b) | 2 rakinimo taškų, |  |
| 3.11 | Spintos durų užrakto funkcijos b): | Su priveržiamomis spynomis |  |
| 3.11.1 |  | Su trikampio formos raktu ir ne mažiau kaip dviejų vienetų raktų komplektu |  |
| 3.12 | Aptarnavimas b) | Vienpusio aptarnavimo iš priekio |  |
| 3.13 | Kabelių įvedimas b) | Kabelių įėjimas turi būti iš apačios su užsandarinimu |  |
| 3.14 | Mikroklimato palaikymo įranga b) arba c) | Šildymo termoreguliatorius |  |
| 3.14.1 |  | Drėgmės jutiklis su reguliatoriumi |  |
| 3.14.2 |  | Membraniniai alsuokliai montuojami spintos šoninės sienelės viršutinėje dalyje ir kitos šoninės sienelės arba galinės sienelės apatinėje dalyje |  |
| 3.15 | Micro TSPĮ spintos komplektacija b) arba c): | Micro TSPĮ spintoje turi būti sumontuotas dėklas (kišenė) Micro TSPĮ dokumentacijai |  |
| 3.16 |  | Skirtuminės srovės automatiniai jungikliai (angl. RCBO) 230 VAC |  |
| 3.17 |  | 230V AC kištukinis lizdas ant DIN bėgelio |  |
| 3.18 |  | Kabelių kanalai bei kreipiamosios |  |
| 3.19 |  | Kabelių laikikliai |  |
| 3.20 |  | Įžeminimo rinklė |  |
| 3.21 |  | Automatiniai jungikliai |  |
| 3.22 |  | Spintos gnybtynai |  |
| 3.23 |  | Magnetinis spintos durų kontaktas su būsenos perdavimu į Micro TSPĮ |  |
| 4. | Modulinis viršįtampių ribotuvas | Gamintojas |  |
| 4.1 |  | Tipas |  |
| 4.2 | Atitinkantis standartus: b) | EN 61643-11 |  |
| 4.3 | Klasė (tipas) b) | B+C arba 1+2 |  |
| 4.4 | Montuojama b) | Ant DIN bėgelio |  |
| 4.5 | Nominali darbinė įtampa b) | 230VAC |  |
| 4.6 | Impulsinė srovė (10/350 μs) Iimp b) | ≥12,5kA |  |
| 5. | Maitinimo šaltinis | Gamintojas |  |
| 5.1 |  | Tipas |  |
| 5.2 | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 5.3 | Aplinkos sąlygų reikalavimai: |  |  |
| 5.4 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | Nuo -25⁰C iki +50⁰C |  |
| 5.4.1 | Eksploatavimo aplinkos drėgmės viršutinė riba b) | ≥80 % |  |
| 5.5 | Maitinimo šaltinio parametrai b) | Pramoninio (industrial) tipo |  |
| 5.6 | Maitinimo šaltinis ir baterijų įkroviklis su rezervinio maitinimo funkcija, užtikrinantis b) | Viskas viename arba vieno gamintojo, tada reikalavimai taikomi visam komplektui |  |
| 5.7 | Rezervinį elektros energijos tiekimą Micro TSPĮ ir komunikacijos bei kitos įrangos darbą ir funkcionalumą po pagrindinio maitinimo šaltinio atsijungimo c) | Ne mažiau kaip 4 val. (arba nurodoma užsakant) |  |
| 5.8 | Įėjimo įtampa. b) | 230VAC |  |
| 5.9 | Išėjimo įtampa. b) | 12/24 VDC |  |
| 5.10 | Maitinimo šaltinio aliarmas. b) | Darbas nuo baterijos |  |
| 5.11 |  | Baterijos gedimas |  |
| 5.12 | Maitinimo šaltinio apsaugos b) | Maksimalios įtampos |  |
| 5.13 |  | Srovės |  |
| 5.14 | Montavimo tipas. b) | DIN bėgelis |  |
| 5.15 | Garantinis laikotarpis b) arba c) | ≥24 mėn. |  |
| 6. | Analoginis dviejų kanalų 4...20 mA signalo izoliacinis barjeras | Gamintojas |  |
| 6.1 |  | Tipas |  |
| 6.2 | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 6.3 | Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES b) | Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą |  |
| 6.4 | ATEX direktyva b) | Atitinka (2014/34/ES) direktyvos reikalavimą |  |
| 6.5 | Paskirtis b) | Maitinti dviejų laidų keitiklį ir perduoti signalą iš sprogios aplinkos į saugią aplinką vidinės apsaugos (Ex-ia) lygmenyje. |  |
| 6.6 | Maitinimas b) | 20 - 30V DC |  |
| 6.7 | Įėjimas b) | 4 - 20 mA |  |
| 6.8 | Išėjimas b) | 4 - 20 mA |  |
| 6.9 | Tikslumas ne blogesnis kaip b) | 0,1 % |  |
| 6.10 | Įėjimo, išėjimo grandinių atskyrimas b) | Pilna galvaninė izoliacija |  |
| 6.11 | Apsaugos klasė, pagal IEC 60529 b) | Ne mažesnė nei IP20 |  |
| 6.12 | Aplinkos klasifikacija (sertifikuotas) b) | Ex ia IIC sutinkamai pagal ATEX Direktyvą |  |
| 6.13 | Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose b) | Nuo -25 iki +50⁰C |  |
| 6.14 | Montuojamas b) | Ant 35 mm DIN bėgelio |  |
| 6.15 | Signalų pajungimo tipas b) | Specialus kontaktų terminalas |  |
| 6.16 | Matmenys: ne didesni negu (PxAxG) b) | 20x120x120 mm |  |
| 6.17 | Garantinis laikotarpis c) | ≥24 mėn. |  |
| 7. | Izoliacinis keturių kanalų diskretinių signalų barjeras | Gamintojas |  |
| 7.1 |  | Tipas |  |
| 7.2 | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 7.3 | Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES b) | Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą |  |
| 7.4 | Tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimas rinkai pagal 2014/35/ES b) | Atitinka (2014/35/ES) direktyvos reikalavimą |  |
| 7.5 | ATEX direktyva b) | Atitinka (2014/34/ES) direktyvos reikalavimą |  |
| 7.6 | Paskirtis b) | Perduoti diskretinį (mechaninio kontakto arba NAMUR jutiklio) signalą iš sprogios aplinkos į saugią aplinką vidinės apsaugos (Ex-ia) lygmenyje |  |
| 7.7 | Maitinimas b) | 20 - 30 V DC |  |
| 7.8 | Įėjimai b) | Pagal DIN 19 234 (NAMUR) arba mechaniniai kontaktai |  |
| 7.9 | Reliniai NO išėjimai b) | ≤250VAC, ≤2 A |  |
| 7.10 | Įėjimo, išėjimo grandinių atskyrimas b) | Pilna galvaninė izoliacija |  |
| 7.11 | Kontakto persijungimo dažnis b) | ≤10 Hz |  |
| 7.12 | Apsaugos klasė, pagal IEC 60529 b) | Ne mažesnė nei IP20 |  |
| 7.13 | Aplinkos klasifikacija (sertifikuotas) b) | Ex ia IIC sutinkamai pagal ATEX Direktyvą |  |
| 7.14 | Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose b) | Nuo -25°С iki +50⁰C |  |
| 7.15 | Montuojamas b) | Ant 35 mm DIN bėgelio |  |
| 7.16 | Signalų pajungimo tipas b) | Specialus kontaktų terminalas |  |
| 7.17 | Matmenys: ne didesni negu (PxAxG) b) | 40x120x120 mm |  |
| 7.18 | Garantinis laikotarpis c) | ≥24 mėn. |  |
| 8. | Uždujinimo signalizatorius | Gamintojas |  |
| 8.1 |  | Tipas |  |
| 8.2 | Uždujinimo signalizatorius turi atitikti šių ar lygiaverčių standartų reikalavimus b) | LST EN 50270:2015 |  |
| 8.3 | Aplinkos sąlygų reikalavimai: |  |  |
| 8.4 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | Nuo -25⁰C iki +40⁰C |  |
| 8.4.1 | Eksploatavimo aplinkos drėgmės ribos ne siauresnės nei b) | 40% - 80 % |  |
| 8.5 | Uždujinimo signalizatoriaus komplektas b) | Sudarytas iš uždujinimo signalizatoriaus ir dujų koncentracijos jutiklio |  |
| 8.6 | Uždujinimo signalizatoriaus paskirtis b) | Kontroliuoti degaus dujų mišinio formavimąsi uždarose patalpose ir išduoti avarijos signalus dujų koncentracijai pasiekus užduotą lygį |  |
| 8.7 | Uždujinimo signalizatoriaus įrengimo vieta b) | Micro TSPĮ spintoje, sprogimui nepavojingoje zonoje |  |
| 8.8 | Kontroliuojamos dujų koncentracijos ribos b) | Nuo 0 iki 50% (nuo apatinės gamtinių dujų sprogimo ribos) |  |
| 8.9 | Signalizacija b) | 20% – įspėjamoji |  |
| 8.10 |  | 40% – avarinė |  |
| 8.11 | Darbo režimas b) | Nepertraukiamas |  |
| 8.12 | Informacijos perdavimas į Micro TSPĮ b) | Ne mažiau kaip 2 vnt. diskretinių išėjimų – (relinis normaliai sujungtas kontaktas, kiekvienam signalui atskiras) |  |
| 8.13 | Maitinimo įtampa b) | 230 VAC,12 VDC (rezervinė) |  |
| 8.14 | Naudojamoji galia, ne daugiau kaip b) | 10 W |  |
| 8.15 | Matmenys – ne didesni kaip b) | 160x185x65mm |  |
| 8.16 | LR metrologinis sertifikatas d) | Reikalingas |  |
| 8.17 | Dujų koncentracijos jutiklis suderinamas darbui su uždujinimo signalizatoriumi b) | Gamintojas |  |
| 8.18 |  | Tipas |  |
| 8.19 | Paskirtis b) | Kontroliuoti degaus dujų mišinio formavimąsi uždarose sprogimui pavojingose patalpose |  |
| 8.20 | Dujų koncentracijos jutiklio įrengimo vieta b) | Ex zona, sprogimui pavojingoje patalpoje |  |
| 8.21 | Kontroliuojamos dujos b) | Visi angliavandeniliai |  |
| 8.22 | Kontroliuojama dujų koncentracija b) | (0 - 50) % apatinės užsiliepsnojimo ribos |  |
| 8.23 | Darbo režimas | Nepertraukiamas |  |
| 8.24 | Matmenys – ne didesni kaip b) | 115x65x35mm |  |
| 8.25 | Jutiklio išpildymas b) | Ex išpildymo |  |
| 8.26 | Aplinkos klasifikacija |  |  |
| 8.26.1 | Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė b) | IIA |  |
| 8.26.2 | Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu b) | Ne žemesnė nei kategorija 2 |  |
| 8.27 | LR metrologinis sertifikatas d) | Reikalingas |  |
| 8.28 | Uždujinimo signalizatoriui su jutikliu turi būti taikoma garantija, nuo Pirkėjui įrangos pateikimo datos b) arba c) | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.