29.9.6 Techniniai reikalavimai dujų skirstomojo tinklo DSRĮr Micro TSPĮ antivandalinei spintai (Versija 3)

Data: 2026-07-02

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Aplinkos sąlygų reikalavimai: |  |  |
| 2.1 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | Nuo -25⁰C iki +50⁰C |  |
| 2.2 | Eksploatavimo aplinkos drėgmės viršutinė riba b) | ≥80 % |  |
| 3. | Micro TSPĮ antivandalinės lauko spintos parametrai: |  |  |
| 3.1 | Apsaugos klasės indeksas, pagal IEC 60529 b) | Ne mažesnis kaip IP65 |  |
| 3.2 | Apsaugos klasės indeksas, pagal IEC 62262 b) | Ne mažesnis kaip IK10 |  |
| 3.3 | Konstrukcijos Micro TSPĮ spintai tvirtinti b) | Ne mažiau kaip 150 mm nuo antivandalinės lauko spintos dugno |  |
| 3.4 | Antivandalinės spintos montavimo aukštis b) | 800 mm nuo 0 taško (trinkelių) |  |
| 4. | Micro TSPĮ antivandalinės lauko spintos gabaritai: |  |  |
| 4.1 | Aukštis b) | 800 - 1000 mm ribose |  |
| 4.2 | Plotis b) | 680 - 730 mm ribose |  |
| 4.3 | Gylis b) | 300 - 350 mm ribose |  |
| 5. | Spintos korpusas |  |  |
| 5.1 | Medžiaga b) | Plienas |  |
| 5.2 | Spintos korpuso dažymas b) | Miltelinis dažymas |  |
| 5.3 | Spalva pagal RAL katalogą b) | RAL7035 arba RAL7032 |  |
| 5.4 | Dangos tarnavimo laikas neapsaugotose nuo atmosferos poveikio vietose, atitinkančiose LST EN 60721 (IEC 60721) (lauko sąlygomis) b) | ≥ 25 metų |  |
| 6. | Micro TSPĮ antivandalinės lauko spintos stovai: |  |  |
| 6.1 | Aukštis | 800 mm |  |
| 6.2 | Spalva pagal RAL katalogą b) | RAL7035 arba RAL7032 (Parenkama tokia pati kaip antivandalinės spintos) |  |
| 6.3 | Stovo dažymas b) | Miltelinis dažymas |  |
| 6.4 | Stovas | Cinkuotas, 4 kojų, apskardintas prisukant varžtais |  |
| 6.5 | Stovo kojos | Cinkuotos, įbetonuotos |  |
| 7. | Durų atidarymo kryptis b) arba c) | Dešininė arba kairinė (nurodoma užsakant) |  |
| 8. | Spintos durų užraktas b) arba c) |  |  |
| 8.1 | Spintos durų užrakto funkcijos b) arba c): | Ne mažiau kaip 2 fiksavimo taškai |  |
| 8.2 |  | Naudojama vienodo rakto sistema, ABLOY gamintojo spyna, todėl vienas cilindrinis užraktas turi būti pilnai suderintas su ABLOY gamintojo spyna, ABLOY rakto kodas nurodomas užsakant. Jeigu bus dviejų spynų fiksavimo sprendimas, antros spynos raktas turi būti trikampio formos |  |
| 9. | Kabelių įėjimas b) arba c) | Iš apačios |  |
| 9.1 | Angos (gofrai) įvedimui į antivandalinę spintą | Draudžiama pjauti naudojant kampinį šlifuoklį, kad nebūtų pažeista apsauginė danga |  |
| 9.2 | Kabelių sandarinimas | Kabelių kanalas, įeinantis į antivandalinę spintą, turi būti užsandarintas. Kabeliai viduje kabelių kanalo turi būti užsandarinti specialia pasta |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.