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	1.
	Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a)
	ISO 9001 arba lygiavertis
	

	2.
	Aplinkos sąlygų reikalavimai:
	

	2.1
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b)
	Nuo -25⁰C iki +50⁰C
	

	2.2
	Eksploatavimo aplinkos drėgmės viršutinė riba b)
	≥80 %
	

	3.
	Micro TSPĮ antivandalinės lauko spintos parametrai:
	

	3.1
	Apsaugos klasės indeksas, pagal IEC 60529 b)
	Ne mažesnis kaip IP65
	

	3.2
	Apsaugos klasės indeksas, pagal IEC 62262 b)
	Ne mažesnis kaip IK10
	

	3.3
	Konstrukcijos Micro TSPĮ spintai tvirtinti b)
	Ne mažiau kaip 150 mm nuo antivandalinės lauko spintos dugno

	

	3.4
	Antivandalinės spintos montavimo aukštis b)
	800 mm nuo 0 taško (trinkelių)
	

	4.
	Micro TSPĮ antivandalinės lauko spintos gabaritai:
	

	4.1
	Aukštis b)
	800 - 1000 mm ribose
	

	4.2
	Plotis b)
	680 - 730 mm ribose
	

	4.3
	Gylis b)
	300 - 350 mm ribose
	

	5.
	Spintos korpusas
	

	5.1
	Medžiaga b)
	Plienas
	

	5.2
	Spintos korpuso dažymas b)
	Miltelinis dažymas 
	

	5.3
	Spalva pagal RAL katalogą b)
	RAL7035 arba RAL7032

	

	5.4
	Dangos tarnavimo laikas neapsaugotose
nuo atmosferos poveikio vietose, atitinkančiose LST EN 60721 (IEC 60721) (lauko sąlygomis) b) 
	≥ 25 metų
	

	6.
	Micro TSPĮ antivandalinės lauko spintos stovai:
	

	6.1
	Aukštis
	800 mm

	

	6.2
	Spalva pagal RAL katalogą b)
	RAL7035 arba RAL7032 (Parenkama tokia pati kaip antivandalinės spintos)

	

	6.3
	Stovo dažymas b)
	Miltelinis dažymas
	

	6.4
	Stovas
	Cinkuotas, 4 kojų, apskardintas prisukant varžtais
	

	6.5
	Stovo kojos
	Cinkuotos, įbetonuotos
	

	7.
	Durų atidarymo kryptis b) arba c)
	Dešininė arba kairinė (nurodoma užsakant)

	

	8.
	Spintos durų užraktas b) arba c)
	

	8.1
	Spintos durų užrakto funkcijos b) arba c): 
	Ne mažiau kaip 2 fiksavimo taškai
	

	8.2
	
	Naudojama vienodo rakto sistema, ABLOY gamintojo spyna, todėl vienas cilindrinis užraktas turi būti pilnai suderintas su ABLOY gamintojo spyna, ABLOY  rakto kodas nurodomas užsakant. Jeigu bus dviejų spynų fiksavimo sprendimas, antros spynos raktas turi būti trikampio formos
	

	

9.
	Kabelių įėjimas b) arba c)
	Iš apačios
	

	9.1
	Angos (gofrai) įvedimui į antivandalinę spintą
	Draudžiama pjauti naudojant kampinį šlifuoklį, kad nebūtų pažeista apsauginė danga
	

	

9.2
	Kabelių sandarinimas
	Kabelių kanalas, įeinantis į antivandalinę spintą, turi būti užsandarintas. Kabeliai viduje kabelių kanalo turi būti užsandarinti specialia pasta
	




Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Vadybos sistemos sertifikato kopija; 
b) Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;
c) Tiekėjo deklaracija.






