13.1.1 Techniniai reikalavimai 0,4 kV lauko tipo viršįtampių ribotuvams (Versija 2)

Data: 2026-10-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Viršįtampių ribotuvai turi atitikti standartą b) ir c) | LST EN 61643-11 |  |
|  | Viršįtampių ribotuvui turi būti atlikti Tipo bandymai b) ir c) | Tipo bandymai gali būti atliekami visam gaminiui arba tik vienai jo sudedamajai daliai – metalo oksido sekcijai |  |
|  | Skirti naudoti d) | Lauko ir vidaus sąlygomis |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | – 35⁰ C ÷ +35⁰ C |  |
|  | Viršįtampių ribotuvų tipas d) | Metalo oksido |  |
|  | Korpuso medžiaga d) | Polimeras |  |
|  | Viršįtampių ribotuvai montuojami d) | Tarp fazės ir žemės |  |
|  | Tinklo įtampa, Un d) | 400 V |  |
|  | Vardinis tinklo dažnis d) | 50 Hz |  |
|  | Ilgalaikė maksimalioji darbo įtampa, Uc d) | 440 V |  |
|  | Vardinė iškrovos srovė, In (8/20 µs) d) | ≥ 10 kA |  |
|  | Maksimali srovė, Imax (8/20 µs) d) | ≥ 40 kA |  |
|  | Liekamoji įtampa paveikus 8/20 µs, 10 kA žaibo impulsui, Up d) | ≤ 1,8 kV |  |
|  | Ribotuvo klasė pagal LST EN 61643-11 d) | 2 |  |
|  | Ribotuvo suveikimo indikacija d) | Integruotas gedimo indikatorius |  |
|  | Viršįtampių ribotuvai komplektuojami su: d) | Atjungimo įtaisu |  |
|  |  | Fazės prijungimo gnybtu |  |
|  |  | Įžeminimo gnybtu arba izoliuotu laidu |  |
|  | Viršįtampių ribotuvai prijungiami d) | Nustatoma užsakant: - Prie neizoliuotų oro linijų laidų; - Prie izoliuotų oro linijų laidų; - Prie galios transformatoriaus 0,4 kV gnybtų |  |
|  | Tarnavimo laikas d) | ≥ 25 metai |  |
|  | Garantinis laikotarpis e) | ≥ 12 mėnesių |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos arba gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolų (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT) kopijos;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys (Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), laboratorijos akreditacijos sritį įrodantys dokumentai.

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.