


13.1.1 Techniniai reikalavimai 0,4 kV lauko tipo viršįtampių ribotuvams (Versija 2)

Data: 2026-10-01

	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1. 
	Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a)
	ISO 9001 arba lygiavertis
	

	2. 
	Viršįtampių ribotuvai turi atitikti standartą b) ir c)
	LST EN 61643-11
	

	3. 
	Viršįtampių ribotuvui turi būti atlikti Tipo bandymai b) ir c)
	Tipo bandymai gali būti atliekami visam gaminiui arba tik vienai jo sudedamajai daliai – metalo oksido sekcijai
	

	4. 
	Skirti naudoti d)
	Lauko ir vidaus sąlygomis
	

	5. 
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d)
	– 35⁰ C ÷ +35⁰ C
	

	6. 
	Viršįtampių ribotuvų tipas d)
	Metalo oksido
	

	7. 
	Korpuso medžiaga d)
	Polimeras
	

	8. 
	Viršįtampių ribotuvai montuojami d)
	Tarp fazės ir žemės
	

	9. 
	Tinklo įtampa, Un d)
	400 V
	

	10. 
	Vardinis tinklo dažnis d)
	50 Hz
	

	11. 
	Ilgalaikė maksimalioji darbo įtampa, Uc d)
	440 V
	

	12. 
	Vardinė iškrovos srovė, In (8/20 µs) d)
	≥ 10 kA
	

	13. 
	Maksimali srovė, Imax (8/20 µs) d)
	≥ 40 kA
	

	14. 
	Liekamoji įtampa paveikus 8/20 µs, 10 kA žaibo impulsui, Up d)
	≤ 1,8 kV
	

	15. 
	Ribotuvo klasė pagal LST EN 61643-11 d)
	2
	

	16. 
	Ribotuvo suveikimo indikacija d)
	Integruotas gedimo indikatorius
	

	17. 
	Viršįtampių ribotuvai komplektuojami su: d)
	Atjungimo įtaisu
	

	18. 
	
	Fazės prijungimo gnybtu
	

	19. 
	
	Įžeminimo gnybtu arba izoliuotu laidu
	

	20. 
	Viršįtampių ribotuvai prijungiami d)
	Nustatoma užsakant:
- Prie neizoliuotų oro linijų laidų;
- Prie izoliuotų oro linijų laidų;
- Prie galios transformatoriaus 0,4 kV gnybtų
	

	21. 
	Tarnavimo laikas d)
	≥ 25 metai
	

	22. 
	Garantinis laikotarpis e)
	≥ 12 mėnesių
	



Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Vadybos sistemos sertifikato kopija; 
b) Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos arba gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolų (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT) kopijos;
c) Akreditacijos biuro, kuris turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys (Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), laboratorijos akreditacijos sritį įrodantys dokumentai.
d) Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;
e) Tiekėjo deklaracija.






