                                                                                                                        
 
15.9 SAVŲJŲ REIKMIŲ SKYDAS NAUJAI STATOMOMS TRANSFORMATORINĖMS SU ARĮ
TECHNINIAI REIKALAVIMAI
(Versija 2)

Data: 2026-10-01

	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1. 
	Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a)
	ISO 9001 arba lygiavertis
	

	2. 
	Gaminys turi atitikti standartus b)
	
	

	2.1 
	Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos. 1 dalis. Bendrosios taisyklės.
	LST EN 61439-1 (IEC 60439-1)

	

	2.2 
	Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai
	LST EN 60529 (IEC 60529)
	

	3. 
	Vardinė įtampa b)
	230 V
	

	4. 
	Izoliacijos lygis b)
	≥4 kV (LI/AC)
	

	5. 
	Vardinis dažnis b)
	50 Hz
	

	6. 
	Apsaugos laipsnis b)
	≥ IP44
	

	7. 
	Skydo korpusas b)
	Nurodoma užsakant:
- Plastmasinis, nepalaikantis degimo, V00 klasė
- Metalinis-cinkuotas.
	

	8. 
	Skydo korpuso spalva b)
	RAL 7032 - 7035
	

	9. 
	Ventiliavimas b)
	Savaiminis, neleidžianti kondensuotis drėgmei ir nepraleidžiantis dulkių
	

	10. 
	Skydo durelės b)
	
	

	10.1
	Atidarymo rankena
	Su fiksacija
	

	10.2
	Skydo durų atidarymo kryptis 
	Kairė arba dešinė
	

	11. 
	Savųjų reikmių skydo montavimo 
vieta d)         
	Derinama darbo projekto rengimo metu 
	

	12. 
	Savųjų reikmių skydo schema su ARĮ pagal pateikta brėžinį d)
	Priedas Nr.1
	

	13. 
	Įvadiniai automatiniai jungikliai 1-poliai
Pagal bendrovės 3.1 techninius reikalavimus c)
	2 vnt.
	

	13.1
	vardinė srovė
	≥20 A

	

	13.2
	atjungimo charakteristika
	C
	

	13.3
	atjungimo pajėgumas
	≥15 kA
	

	14. 
	ARĮ kontaktoriai 1-poliai arba 3-poliai c)
	2 vnt.
	

	       14.1
	valdymo įtampa
	230 V AC
	

	14.2
	galios kontaktai
	≥20 A, 230 V AC
	

	14.3
	Galios kontaktų terminis atsparumas 
	≥400 A (1s)
	

	14.4
	blokkontaktai
	1 NA ir 1 NU
	

	15. 
	Mechaninė blokuotė tarp kontaktorių
	Užtikrina, kad vienu metu veiktų tik vienas kontaktorius
	

	16. 
	Laiko relė c)
	2 vnt.
	

	16.1
	valdymo įtampa
	230 V AC
	

	16.2
	NA kontaktas 
	1vnt.
	

	16.2.1
	laiko delsa
	1÷20s
	

	16.3
	NU kontaktas 
	1vnt.
	

	17. 
	Paskirstymo automatiniai jungikliai          1-poliai
Pagal bendrovės 3.1 techninius reikalavimus c)
	           5 vnt.
	

	17.1
	vardinė srovė
	2 A  -  2 vnt.
  4 A  -  2 vnt. *
           10 A  -  1 vnt.
	

	17.2
	atjungimo charakteristika
	C
	

	18. 
	Paskirstymo automatinis jungiklis        
1-polis su nuotėkio srovės relė
Pagal bendrovės 3.1 techninius reikalavimus c)
	1vnt.
	

	18.1
	vardinė srovė
	16A
	

	18.2
	atjungimo charakteristika
	C
	

	18.3
	nuotėkio srovės relė
	30mA
	

	19. 
	Kištukinis lizdas c)
	16A/230V AC
	

	20. 
	Įvadinis kabelis d)
	Montuojamas atskirai nuo bendros instaliacijos. Apsaugotas gofruotu, nepalaikančiu degimo, vamzdžiu. 
	

	21. 
	Visi 0,4 kV paskirstymo įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad būtų patogu aptarnauti ir pakeisti d)
	TAIP
	

	22. 
	Laidininkų (fazinių, įžeminimo, apsauginio nulinio) spalvinis žymėjimas d)
	Pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus (IEC 60446)
	

	23. 
	Operatyviniai ir kiti užrašai d)
	Pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“  techninius reikalavimus
	

	24. 
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b)
	– 25⁰C ÷ +35⁰C
	

	25. 
	Darbo aplinkos drėgmė b)
	 90 %
	

	26. 
	Garantinis laikotarpis b)
	≥24 mėn.
	

	27. 
	Tarnavimo laikas b)
	≥25 m.
	

	28. 
	Kartu su skydu pristatomi dokumentai d)
	
	

	28.1
	Savųjų reikmių skydo pasas
	Lietuvių kalba
	

	28.2
	Komplektuojančių įrenginių technini dokumentacija
	Anglų arba lietuvių kalbomis
	

	28.3
	Vienlinijinė skydo schema 
	Pagal pateikta brėžinį, priedas Nr.1
	

	28.4
	Eksploatavimo instrukcija
	Lietuvių kalba
	



*- Montuojami jei projektuojamos galios transformatorių technologinės apsaugos.

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui 

a) Vadybos sistemos sertifikato kopija; 
b) Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;
c) [bookmark: _Hlk68604290]Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techninis aprašymas, arba deklaracija;
d) Pagrindžiančio dokumento pateikti nereikia – tiekėjas techninio parametro atitikimą patvirtina prekės atitikties techniniams reikalavimas atitikimo grafoje pažymėdamas „Atitinka“; „Taip“ arba nurodydamas konkrečią parametro reikšmę;

	















                                                                                                                                          Priedas Nr.1
[image: ]


Pastaba: Draudžiama QF1 ir QF2 automatinius jungiklius pajungti nuo skirtingų fazių, automatiniai jungikliai turi būti pajungti nuo vienodų fazių. 
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