###### 15.9 SAVŲJŲ REIKMIŲ SKYDAS NAUJAI STATOMOMS TRANSFORMATORINĖMS SU ARĮ

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(Versija 2)

Data: 2026-10-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys turi atitikti standartus b) |  |  |
|  | Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos. 1 dalis. Bendrosios taisyklės. | LST EN 61439-1 (IEC 60439-1) |  |
|  | Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai | LST EN 60529 (IEC 60529) |  |
|  | Vardinė įtampa b) | 230 V |  |
|  | Izoliacijos lygis b) | ≥4 kV (LI/AC) |  |
|  | Vardinis dažnis b) | 50 Hz |  |
|  | Apsaugos laipsnis b) | ≥ IP44 |  |
|  | Skydo korpusas b) | Nurodoma užsakant: - Plastmasinis, nepalaikantis degimo, V00 klasė - Metalinis-cinkuotas. |  |
|  | Skydo korpuso spalva b) | RAL 7032 - 7035 |  |
|  | Ventiliavimas b) | Savaiminis, neleidžianti kondensuotis drėgmei ir nepraleidžiantis dulkių |  |
|  | Skydo durelės b) |  |  |
| 10.1 | Atidarymo rankena | Su fiksacija |  |
| 10.2 | Skydo durų atidarymo kryptis | Kairė arba dešinė |  |
|  | Savųjų reikmių skydo montavimo vieta d) | Derinama darbo projekto rengimo metu |  |
|  | Savųjų reikmių skydo schema su ARĮ pagal pateikta brėžinį d) | Priedas Nr.1 |  |
|  | Įvadiniai automatiniai jungikliai 1-poliai Pagal bendrovės 3.1 techninius reikalavimus c) | 2 vnt. |  |
| 13.1 | vardinė srovė | ≥20 A |  |
| 13.2 | atjungimo charakteristika | C |  |
| 13.3 | atjungimo pajėgumas | ≥15 kA |  |
|  | ARĮ kontaktoriai 1-poliai arba 3-poliai c) | 2 vnt. |  |
| 14.1 | valdymo įtampa | 230 V AC |  |
| 14.2 | galios kontaktai | ≥20 A, 230 V AC |  |
| 14.3 | Galios kontaktų terminis atsparumas | ≥400 A (1s) |  |
| 14.4 | blokkontaktai | 1 NA ir 1 NU |  |
|  | Mechaninė blokuotė tarp kontaktorių | Užtikrina, kad vienu metu veiktų tik vienas kontaktorius |  |
|  | Laiko relė c) | 2 vnt. |  |
| 16.1 | valdymo įtampa | 230 V AC |  |
| 16.2 | NA kontaktas | 1vnt. |  |
| 16.2.1 | laiko delsa | 1÷20s |  |
| 16.3 | NU kontaktas | 1vnt. |  |
|  | Paskirstymo automatiniai jungikliai 1-poliai Pagal bendrovės 3.1 techninius reikalavimus c) | 5 vnt. |  |
| 17.1 | vardinė srovė | 2 A - 2 vnt. 4 A - 2 vnt. * 10 A - 1 vnt. |  |
| 17.2 | atjungimo charakteristika | C |  |
|  | Paskirstymo automatinis jungiklis 1-polis su nuotėkio srovės relė Pagal bendrovės 3.1 techninius reikalavimus c) | 1vnt. |  |
| 18.1 | vardinė srovė | 16A |  |
| 18.2 | atjungimo charakteristika | C |  |
| 18.3 | nuotėkio srovės relė | 30mA |  |
|  | Kištukinis lizdas c) | 16A/230V AC |  |
|  | Įvadinis kabelis d) | Montuojamas atskirai nuo bendros instaliacijos. Apsaugotas gofruotu, nepalaikančiu degimo, vamzdžiu. |  |
|  | Visi 0,4 kV paskirstymo įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad būtų patogu aptarnauti ir pakeisti d) | TAIP |  |
|  | Laidininkų (fazinių, įžeminimo, apsauginio nulinio) spalvinis žymėjimas d) | Pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus (IEC 60446) |  |
|  | Operatyviniai ir kiti užrašai d) | Pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | – 25⁰C ÷ +35⁰C |  |
|  | Darbo aplinkos drėgmė b) | 90 % |  |
|  | Garantinis laikotarpis b) | ≥24 mėn. |  |
|  | Tarnavimo laikas b) | ≥25 m. |  |
|  | Kartu su skydu pristatomi dokumentai d) |  |  |
| 28.1 | Savųjų reikmių skydo pasas | Lietuvių kalba |  |
| 28.2 | Komplektuojančių įrenginių technini dokumentacija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
| 28.3 | Vienlinijinė skydo schema | Pagal pateikta brėžinį, priedas Nr.1 |  |
| 28.4 | Eksploatavimo instrukcija | Lietuvių kalba |  |

*- Montuojami jei projektuojamos galios transformatorių technologinės apsaugos.

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techninis aprašymas, arba deklaracija;

- Pagrindžiančio dokumento pateikti nereikia – tiekėjas techninio parametro atitikimą patvirtina prekės atitikties techniniams reikalavimas atitikimo grafoje pažymėdamas „Atitinka“; „Taip“ arba nurodydamas konkrečią parametro reikšmę;

Priedas Nr.1

Pastaba: Draudžiama QF1 ir QF2 automatinius jungiklius pajungti nuo skirtingų fazių, automatiniai jungikliai turi būti pajungti nuo vienodų fazių.