

21.6 Techniniai reikalavimai 35 kV stikliniams lėkštiniams izoliatoriams, kurių mechaninė apkrova 70 kN (Versija 2)

Data: 2026-10-01

	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1. 
	Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a)
	ISO 9001 arba lygiavertis
	

	2. 
	Izoliatorius turi atitikti standartus c)
	LST EN 60305 (Izoliatoriaus charakteristikas apibūdinantis standartas); LST EN 60383-1; LST EN 60383-2 (Bandymo metodiką apibūdinantis standartas)
	

	3. 
	Skirtas naudoti c)
	Lauko sąlygomis
	

	4. 
	Tvirtinimo mazgas (pagal IEC 60120) c)
	Pritaikytas universaliam tvirtinimui
	

	5. 
	Izoliatoriaus diametras (D matmuo iš brėžinio, 1 pav.) c)
	255 mm
	

	6. 
	Izoliatoriaus aukštis (H matmuo iš brėžinio, 1 pav.) c)
	127 mm
	

	7. 
	Izoliatoriaus svoris c)
	≤ 3,6 kg
	

	8. 
	Izoliuojamoji medžiaga c)
	Grūdintas stiklas
	

	9. 
	Minimali izoliatorių suardanti mechaninė apkrova (pagal LST EN 60383-1) b)
	≥ 70 kN
	

	10. 
	Vardinis dažnis c)
	50 Hz
	

	11. 
	Nuotėkio kelio ilgis ne mažesnis kaip c)
	300 mm
	

	12. 
	Elektrinis atsparumas žaibo impulsui (+/-) (1.2/50 µs) vienam izoliatoriui b)
	≥ 100 kV
	

	13. 
	Elektrinis atsparumas sausoje aplinkoje (50 Hz, 1 min.) vienam izoliatoriui b)
	≥ 70 kV
	

	14. 
	Elektrinis atsparumas drėgnoje aplinkoje (50 Hz, 1 min.) vienam izoliatoriui b)
	≥ 40 kV
	

	15. 
	Izoliacijos pramušimo įtampa b)
	≥ 130 kV
	

	16. 
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei c)
	– 35⁰ C ÷ +35⁰ C
	

	17. 
	Tarnavimo laikas c)
	> 25 metai
	

	18. 
	Garantinis laikotarpis d)
	≥ 2 metai
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1 pav. Izoliatoriaus brėžinys

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Vadybos sistemos sertifikato kopija; 
b) Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos arba gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolų (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT) kopijos;
c) Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;
d) Tiekėjo deklaracija.
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