21.7 Techniniai reikalavimai 35 kV stikliniams lėkštiniams izoliatoriams, kurių mechaninė apkrova 120 kN (Versija 2)

Data: 2026-10-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Izoliatorius turi atitikti standartus c) | LST EN 60305 (Izoliatoriaus charakteristikas apibūdinantis standartas); LST EN 60383-1; LST EN 60383-2 (Bandymo metodiką apibūdinantis standartas) |  |
|  | Skirtas naudoti c) | Lauko sąlygomis |  |
|  | Tvirtinimo mazgas (pagal IEC 60120) c) | Pritaikytas universaliam tvirtinimui |  |
|  | Izoliatoriaus diametras (D matmuo iš brėžinio, 1 pav.) c) | 380 mm |  |
|  | Izoliatoriaus aukštis (H matmuo iš brėžinio, 1 pav.) c) | Nurodoma užsakant: - 127 mm; - 146 mm |  |
|  | Izoliatoriaus svoris c) | ≤ 6,2 kg |  |
|  | Izoliuojamoji medžiaga c) | Grūdintas stiklas |  |
|  | Minimali izoliatorių suardanti mechaninė apkrova (pagal LST EN 60383-1) b) | ≥ 120 kN |  |
|  | Vardinis dažnis c) | 50 Hz |  |
|  | Nuotėkio kelio ilgis ne mažesnis kaip c) | 360 mm |  |
|  | Elektrinis atsparumas žaibo impulsui (+/-) (1.2/50 µs) vienam izoliatoriui b) | ≥ 90 kV |  |
|  | Elektrinis atsparumas sausoje aplinkoje (50 Hz, 1 min.) vienam izoliatoriui b) | ≥ 60 kV |  |
|  | Elektrinis atsparumas drėgnoje aplinkoje (50 Hz, 1 min.) vienam izoliatoriui b) | ≥ 50 kV |  |
|  | Izoliacijos pramušimo įtampa b) | ≥ 130 kV |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei c) | – 35⁰ C ÷ +35⁰ C |  |
|  | Tarnavimo laikas c) | > 25 metai |  |
|  | Garantinis laikotarpis d) | ≥ 2 metai |  |

1 pav. Izoliatoriaus brėžinys

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos arba gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolų (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT) kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.