Techninių reikalavimų Nr. –25.7

(Versija 4) Data: 2026-10-01

33 kV VIENGYSLIŲ KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA

JUNGIAMOSIOS MOVOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys | Pavadinimas |
| --- | --- |
| Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu) |  |
| Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu) |  |

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | ## Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikatas b) | ISO 14001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys atitinka standartą e) | LST HD 629.1 S2 arba LST HD 629.1 S3 |  |
|  | Gaminiui turi būti atlikti bandymai c) arba d): | Pagal LST HD 629.1 S2 arba LST HD 629.1 S3 standarto reikalavimus |  |
|  | Vardinė movos įtampa, Uo/U e) | 18/30 kV |  |
|  | Maksimalioji movos kabelio įtampa, Um e) | 36 kV |  |
|  | Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 s) e) | 170 kV |  |
|  | Bandymo įtampa (50 Hz, 1 min.) e) | 70 kV |  |
|  | Vardinis tinklo dažnis e) | 50 Hz |  |
|  | Movos technologija e) | Termosusitraukianti, hibridinė arba „šalto“ montavimo |  |
|  | Movos eksploatavimo sąlygos e) | Žemėje, atvirame ore |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei e) | -35 ... +35 °C |  |
|  | Maksimali leistina kabelio izoliacijos ilgalaikė temperatūra e) | Ne daugiau +90 °C |  |
|  | Kabelio izoliacija e) | XLPE izoliacijos storis 8,0 mm pagal LST HD 620 S2 10C |  |
|  | Jungiamų kabelių konstrukcija, ekrano tipas ir galimas skerspjūvis e) | Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu |  |
|  | Jungiamų kabelių skerspjūvis e) | Nurodoma užsakant: - 150 mm2; - 185 mm2; - 240 mm2; - 500 mm2; - 630 mm2 . |  |
|  | Movos savybės: e) |  |  |
|  |  | turi atstatyti visus kabelio sluoksnius |  |
|  |  | elektrinio lauko valdymas |  |
|  | Komplektuojami sujungikliai: e) | Pateikti tipinių bandymų pagal LST EN 61238-1 arba lygiavertį standartą protokolų kopijas |  |
|  |  | varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) |  |
|  |  | A klasės su nulūžtančiomis galvutėmis |  |
|  |  | atgaliai tenkina LST EN 61238-1 standarto reikalavimus |  |
|  |  | varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) |  |
|  | Kabelio ekranų sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje e) | Visi kontaktai be litavimo (movos komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) |  |
|  | Pateikiami gamykliniai dokumentai e) arba f) | Pateikiami kartu su gaminiu |  |
|  |  | gamyklinis aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis |  |
|  |  | montavimo instrukcija lietuvių kalba arba vaizdinė su piešinėliais be teksto |  |
|  |  | sujungiklių montavimo instrukcija (jei nėra movos montavimo instrukcijoje) lietuvių kalba |  |
|  | Gaminio pagaminimo data d) arba e) | Nevėliau kaip 24 mėnesiai nuo užsakymo pateikimo datos |  |
|  | Tarnavimo laikas e) | > 40 metų |  |
|  | Garantinis laikas e) arba f) | ≥ 24 mėnesių |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikato kopija;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos ir akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas (su laboratorijos (-jų) akreditacijos sritį įrodančiais dokumentais). Laboratorijai (-joms) ir sertifikatą išdavusiai įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolų kopijos (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT), patvirtinti atstovo. Taip pat akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas. Nepriklausomo atstovo laboratorijai ir sertifikatą išdavusiai įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.