


7.1 Techniniai reikalavimai kabamiesiems/tempiamiesiems izoliatoriams 10 kV OL 
(Versija 2)

Data: 2026-10-01

	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1. 
	Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a)
	ISO 9001 arba lygiavertis
	

	2. 
	Izoliatorius turi atitikti standartą c) arba e)
	LST EN 61109
	

	3. 
	Skirtas naudoti d)
	Lauko sąlygomis
	

	4. 
	Tipiniai bandymai b)
	Turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje
	

	5. 
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d)
	– 35⁰ C ÷ +35⁰ C
	

	6. 
	Vardinė tinklo įtampa d)
	≥ 10 kV
	

	7. 
	Maksimali tinklo įtampa d)
	≥ 12 kV
	

	8. 
	Tinklo vardinis dažnis d)
	50 Hz
	

	9. 
	Izoliatorius d)
	Vientisas su sijonėliais
	

	10. 
	Izoliatorius turi būti tinkamas kabinti prie 10 kV atramų d)
	Esamos armatūros
	

	11. 
	Kabamasis izoliatorius gali būti d)
	Tempiamasis
	

	12. 
	Izoliuojamoji medžiaga d) 
	Polimeras
	

	13. 
	Elektrinis atsparumas žaibo impulsui (1,2/50 µs) d)
	≥ 75 kV
	

	14. 
	Elektrinis atsparumas drėgnoje aplinkoje (50 Hz, 1 min.) d) 
	≥ 28 kV
	

	15. 
	Izoliacijos atsparumas taršai pagal IEC 60815 d)
	≥ 20 mm/kV
	

	16. 
	Minimali izoliatorių suardanti mechaninė apkrova d) 
	≥ 70 kN
	

	17. 
	Nuotėkio kelio ilgis ne mažesnis kaip c)
	400 mm
	

	18. 
	Izoliatoriaus aukštis d)
	300 ÷ 360 mm
	

	19. 
	Izoliatoriaus svoris d)
	≤ 2 kg
	

	20. 
	Tarnavimo laikas d)
	≥ 25 metai
	

	21. 
	Garantinis laikotarpis
	≥ 2 metai
	



Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Vadybos sistemos sertifikato kopija; 
b) [bookmark: _Hlk68768078]Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;
c) Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;
d) Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;
e) Gamintojo laboratorijoje, kuri yra akredituota atlikti bandymus, gamyklinių bandymų protokolas;
f) Produkto sertifikatą arba tipinių bandymų sertifikatą.





