7.1 Techniniai reikalavimai kabamiesiems/tempiamiesiems izoliatoriams 10 kV OL

(Versija 2)

Data: 2026-10-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Izoliatorius turi atitikti standartą c) arba e) | LST EN 61109 |  |
|  | Skirtas naudoti d) | Lauko sąlygomis |  |
|  | Tipiniai bandymai b) | Turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | – 35⁰ C ÷ +35⁰ C |  |
|  | Vardinė tinklo įtampa d) | ≥ 10 kV |  |
|  | Maksimali tinklo įtampa d) | ≥ 12 kV |  |
|  | Tinklo vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |
|  | Izoliatorius d) | Vientisas su sijonėliais |  |
|  | Izoliatorius turi būti tinkamas kabinti prie 10 kV atramų d) | Esamos armatūros |  |
|  | Kabamasis izoliatorius gali būti d) | Tempiamasis |  |
|  | Izoliuojamoji medžiaga d) | Polimeras |  |
|  | Elektrinis atsparumas žaibo impulsui (1,2/50 µs) d) | ≥ 75 kV |  |
|  | Elektrinis atsparumas drėgnoje aplinkoje (50 Hz, 1 min.) d) | ≥ 28 kV |  |
|  | Izoliacijos atsparumas taršai pagal IEC 60815 d) | ≥ 20 mm/kV |  |
|  | Minimali izoliatorių suardanti mechaninė apkrova d) | ≥ 70 kN |  |
|  | Nuotėkio kelio ilgis ne mažesnis kaip c) | 400 mm |  |
|  | Izoliatoriaus aukštis d) | 300 ÷ 360 mm |  |
|  | Izoliatoriaus svoris d) | ≤ 2 kg |  |
|  | Tarnavimo laikas d) | ≥ 25 metai |  |
|  | Garantinis laikotarpis | ≥ 2 metai |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Gamintojo laboratorijoje, kuri yra akredituota atlikti bandymus, gamyklinių bandymų protokolas;

- Produkto sertifikatą arba tipinių bandymų sertifikatą.