9.6 Techniniai reikalavimai lauke (atvirame ore) klojamų kabelių apsauginiams vamzdžiams (Versija 2)

Data: 2026-10-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gaminys turi atitikti standartus c) | LST EN 61386-1 (EN 61386-1); Standiems vamzdžiams: LST EN 61386-21 (EN 61386-21); Lankstiems vamzdžiams: LST EN 61386-22 (EN 61386-22) |  |
|  | Kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos c) | Lauke (atvirame ore) |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei c) | -25° C ÷ +90° C |  |
|  | Vamzdžio fizinės savybės: |  |  |
|  | Vamzdžio medžiaga c) | Polietilenas (PE) arba polipropilenas (PP) 1) |  |
|  | Vamzdis turi būti atsparus ultravioletiniams spinduliams c) | ≥ 10 metų |  |
|  | Vamzdis turi būti c) | Nepalaikantis degimo (savaime gęstantis) |  |
|  | Vamzdžio išorinės sienelės paviršius c) | Gofruotas arba lygus |  |
|  | Vamzdžio vidinės sienelės paviršius c) | Lygus |  |
|  | Vamzdžio išorinės sienelės spalva c) | Juoda arba pilka |  |
|  | Vamzdžio atsparumas gniuždymui (angl. Resistance To Compression) pagal LST EN 61386-1 (EN 61386-1) standartą b) | ≥ 450 N |  |
|  | Vamzdžio atsparumas smūgiams (angl. Resistance To Impact) pagal LST EN 61386-1 (EN 61386-1) standartą c) | Vidutinis (angl. medium) |  |
|  | Išorinis vamzdžio diametras c) | Nustatoma užsakant: - 50 mm; - 75 mm; - 110 mm; - 160 mm |  |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodomi žymenys c) | Gamintojo pavadinimas |  |
|  |  | Gaminio tipas |  |
|  |  | Standartas |  |
|  |  | Medžiaga, iš kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis (PE arba PP) |  |
|  |  | Vamzdžio išorinis diametras |  |
|  |  | Atsparumas gniuždymui (pavyzdžiui 450 N) |  |
|  |  | Atsparumas smūgiams |  |
|  |  | Atsparumas ultravioletiniams spinduliams |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Produkto atitikties deklaracija arba produkto eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas, išduota/-as įstaigos, kuri turi būti pilnavertė Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narė (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european accreditation.org/ea-members);

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija.

- Vamzdžio medžiaga gali būti iš perdirbto PE arba PP.