


9.6 Techniniai reikalavimai lauke (atvirame ore) klojamų kabelių apsauginiams vamzdžiams (Versija 2)

Data: 2026-10-01

	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1. 
	Gaminys turi atitikti standartus c)
	LST EN 61386-1 (EN 61386-1);
Standiems vamzdžiams: LST EN 61386-21 (EN 61386-21);
Lankstiems vamzdžiams: LST EN 61386-22 (EN 61386-22)
	

	2. 
	Kokybės vadybos įvertinimo 
sertifikatas a)
	ISO 9001
	

	3. 
	Eksploatavimo sąlygos c)
	Lauke (atvirame ore)
	

	4. 
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei c)
	-25° C ÷ +90° C
	

	5. 
	Vamzdžio fizinės savybės:
	
	

	5.1. 
	Vamzdžio medžiaga c)
	Polietilenas (PE) arba polipropilenas (PP) 1)
	

	5.2. 
	Vamzdis turi būti atsparus ultravioletiniams spinduliams c)
	≥ 10 metų
	

	5.3. 
	Vamzdis turi būti c)
	Nepalaikantis degimo (savaime gęstantis)
	

	5.4. 
	Vamzdžio išorinės sienelės paviršius c)
	Gofruotas arba lygus
	

	5.5. 
	Vamzdžio vidinės sienelės paviršius c)
	Lygus
	

	5.6. 
	Vamzdžio išorinės sienelės spalva c)
	Juoda arba pilka
	

	5.7. 
	Vamzdžio atsparumas gniuždymui (angl. Resistance To Compression)  pagal LST EN 61386-1 (EN 61386-1) standartą b)
	≥ 450 N
	

	5.8. 
	Vamzdžio atsparumas smūgiams (angl. Resistance To Impact) pagal LST EN 61386-1 (EN 61386-1) standartą c)
	Vidutinis (angl. medium)
	

	6. 
	Išorinis vamzdžio diametras c)
	Nustatoma užsakant:
- 50 mm;
- 75 mm;
- 110 mm;
- 160 mm
	

	7. 
	Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodomi žymenys c)
	Gamintojo pavadinimas
	

	8. 
	
	Gaminio tipas
	

	9. 
	
	Standartas
	

	10. 
	
	Medžiaga, iš kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis (PE arba PP)
	

	11. 
	
	Vamzdžio išorinis diametras
	

	12. 
	
	Atsparumas gniuždymui (pavyzdžiui 450 N)
	

	13. 
	
	Atsparumas smūgiams
	

	14. 
	
	Atsparumas ultravioletiniams spinduliams
	



Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Vadybos sistemos sertifikato kopija; 
b) [bookmark: _Hlk68768078]Produkto atitikties deklaracija arba produkto eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas, išduota/-as įstaigos, kuri turi būti pilnavertė Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narė (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european accreditation.org/ea-members);
c) Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija.


1) Vamzdžio medžiaga gali būti iš perdirbto PE arba PP.






