2.21. Elektros kabelių naudojamų katodinės apsaugos įrenginiuose

techniniai reikalavimai

(Versija 2)

Data: 2026-08-04

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1 | Standartas | IEC 60227 |  |
| 2 | Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas |  |  |
| 3 | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 300/500 V |  |
| 4 | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |
| 5 | Bandymo įtampa | ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. |  |
| 6 | Laidininkas | Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 klasė pagal LST EN 60228 |  |
| 7 | Laidininkų izoliacija | PVC arba XLPE |  |
| 8 | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 60757 |  |
| 9 | Išorinis apvalkalas | Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms PVC |  |
| 10 | Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra | ≥ +70 °C |  |
| 11 | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) | ≥ +160 °C |  |
| 12 | Žemiausia montavimo temperatūra | –5 °C |  |
| 13 | Kabelio skerspjūvio plotas | Nurodoma užsakant |  |
| 14 | Minimalus lenkimo spindulys montuojant | - Montuojant 10xD; - Sulenkus vieną kartą 8xD. (D – išorinis kabelio skersmuo) |  |
| 15 | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |  |
| 16 | Garantinis laikas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 17 | Kabelis nuo stacionaraus palyginamojo elektrodo iki KS | 2 × 2,5 mm² |  |
| 18 | Matavimo kabelis nuo KS iki dujotiekio | 4 × 2,5 mm² |  |
| 19 | Drenažinis kabelis nuo KS iki dujotiekio | 4 × 4 mm² |  |
| 21 | Anodinis kabelis nuo KS iki anodinio įžeminimo | 4 × 4 mm² |  |
| 22 | Galios kabelis | 3 × 1,5 mm² |  |
| 23 | Galios kabelis | 3 × 2,5 mm² |  |