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	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
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	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
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	1
	Standartas
	IEC 60227 
	

	2
	Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas
	
	

	3
	Vardinė įtampa U0/U
	≥ 300/500 V
	

	4
	Vardinis dažnis
	50 Hz
	

	5
	Bandymo įtampa
	≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min.
	

	6
	Laidininkas
	Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 klasė pagal LST EN 60228
	

	7
	Laidininkų izoliacija
	PVC arba XLPE
	

	8
	Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas
	Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba 
IEC 60757
	

	9
	Išorinis apvalkalas
	Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms PVC 
	

	10
	Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra
	≥  +70 °C
	

	11
	Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s)
	≥  +160 °C
	

	12
	Žemiausia montavimo temperatūra
	–5 °C
	

	13
	Kabelio skerspjūvio plotas
	Nurodoma užsakant
	

	14
	Minimalus lenkimo spindulys montuojant
	· Montuojant 10xD;
· Sulenkus vieną kartą 8xD.
(D – išorinis kabelio skersmuo)
	

	15
	Tarnavimo laikas
	≥ 40 metų
	

	16
	Garantinis laikas
	≥ 12 mėnesių
	

	17
	Kabelis nuo stacionaraus palyginamojo elektrodo iki KS
	2 × 2,5 mm²
	

	18
	Matavimo kabelis nuo KS iki dujotiekio
	4 × 2,5 mm²
	

	19
	Drenažinis kabelis nuo KS iki dujotiekio
	4 × 4 mm²
	

	21
	Anodinis kabelis nuo KS iki anodinio įžeminimo
	4 × 4 mm²
	

	22
	Galios kabelis
	3 × 1,5 mm²
	

	23
	Galios kabelis
	3 × 2,5 mm²
	



