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	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1
	Standartai
	ASTM A518, BS 1591
	

	2
	Silicis (Si), %
	14,20-15,25%
	

	3
	Chromas (Cr), %
	iki 0,5%
	

	4
	Manganas (Mn), 1,5%
	iki 1,5%
	

	5
	Anglis (C), %
	0,65-1,4 %
	

	6
	Varis (Cu), %
	iki 0.5 %
	

	7
	Molibdenas (Mo), %
	iki 0.5 %
	

	8
	Fosforas (P), %
	Iki 0,25 %
	

	9
	Siera (S), % 
	Iki 0,1 %
	

	
	Geležis (Fe)
	likusi dalis
	

	
	Elektrodo svoris (tik elektrodo be konteinerio ir kokso), kg.
	14-20
	

	
	Kabelio laidininko medžiaga
	varis
	

	
	Kabelio laidininko skerspjūvio plotas
	ne mažiau 10 mm2 
	

	
	Kabelio ilgis
	ne mažiau 50 m
	

	
	Pereinamoji varža kabelis-elektrodas tekant 10A srovei 
	ne daugiau 20 mΩ
	

	
	Elektrodo išpildymas
	konteineryje su metalurginio kokso smulkme giluminiam įžeminimui
	



