2.22. Geležies- silicio elektrodų techniniai

reikalavimai

(Versija 2)

Data: 2026-08-04

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1 | Standartai | ASTM A518, BS 1591 |  |
| 2 | Silicis (Si), % | 14,20-15,25% |  |
| 3 | Chromas (Cr), % | iki 0,5% |  |
| 4 | Manganas (Mn), 1,5% | iki 1,5% |  |
| 5 | Anglis (C), % | 0,65-1,4 % |  |
| 6 | Varis (Cu), % | iki 0.5 % |  |
| 7 | Molibdenas (Mo), % | iki 0.5 % |  |
| 8 | Fosforas (P), % | Iki 0,25 % |  |
| 9 | Siera (S), % | Iki 0,1 % |  |
|  | Geležis (Fe) | likusi dalis |  |
|  | Elektrodo svoris (tik elektrodo be konteinerio ir kokso), kg. | 14-20 |  |
|  | Kabelio laidininko medžiaga | varis |  |
|  | Kabelio laidininko skerspjūvio plotas | ne mažiau 10 mm2 |  |
|  | Kabelio ilgis | ne mažiau 50 m |  |
|  | Pereinamoji varža kabelis-elektrodas tekant 10A srovei | ne daugiau 20 mΩ |  |
|  | Elektrodo išpildymas | konteineryje su metalurginio kokso smulkme giluminiam įžeminimui |  |