2.23. Katodinės apsaugos sistemos protektorių naudojamų katodinės apsaugos įrenginiuose  techniniai reikalavimai

(Versija 2)

Data: 2026-08-04

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1 | Didelio potencialo protektoriaus (gruntams su didele varža) charakteristikos |  |  |
| 1.1 | Standartas | ASTM B843 - M1C arba lygiavertis |  |
| 1.2 | Efektyvumas | ≥ 50 % |  |
| 1.3 | Išpildymas | Maišuose su užpildu |  |
| 1.4 | Specifinė talpa | ≥ 1,100 A.h/kg |  |
| 1.5 | Atiduodama įtampa | ne mažiau1,70÷1,75 V |  |
| 1.6 | Aliuminis | Iki 0.01 % |  |
| 1.7 | Manganas | Iki 0,5 – 1,3 % |  |
| 1.8 | Cinkas | - |  |
| 1.9 | Silicis | iki 0,05 % |  |
| 1.10 | Varis | iki 0,005 % |  |
| 1.11 | Nikelis | iki 0,001 % |  |
| 1.12 | Geležis | iki 0,01 % |  |
| 1.13 | Kitos priemaišos | iki 0,3 % |  |
| 1.14 | Likęs kiekis | magnis (Mg) |  |
| 1.15 | Kabelio laidininko medžiaga | varis |  |
| 1.16 | Kabelio laidininko skerspjūvio plotas | ne mažiau 8 mm² |  |
| 1.17 | Kabelio ilgis | ≥ 6 m |  |
| 2 | Standartinio potencialo protektoriaus (gruntams su maža varža) charakteristikos |  |  |
| 2.1 | Standartas | ASTM B843 – AZ63B arba lygiavertis |  |
| 2.2 | Efektyvumas | ≥ 55 % |  |
| 2.3 | Išpildymas | Maišuose su užpildu |  |
| 2.4 | Specifinė talpa | ≥ 1230 A.h/kg |  |
| 2.5 | Atiduodama įtampa | ne mažiau1,50÷1,55 V |  |
| 2.6 | Aliuminis | 5.3 - 6.7 % |  |
| 2.7 | Manganas | 0,15 - 07 % |  |
| 2.8 | Cinkas | 2,5 – 3,5 % |  |
| 2.9 | Silicis | iki 0,1 % |  |
| 2.10 | Varis | iki 0,02 % |  |
| 2.11 | Nikelis | iki 0,002 % |  |
| 2.12 | Geležis | iki 0,003 % |  |
| 2.13 | Kitos priemaišos | iki 0,3 % |  |
| 2.14 | Likęs kiekis | magnis (Mg) |  |
| 2.15 | Kabelio laidininko medžiaga | varis |  |
| 2.16 | Kabelio laidininko skerspjūvio plotas | ne mažiau 8 mm² |  |
| 2.17 | Kabelio ilgis | ≥ 6 m |  |
| 3 | Užpildo sudėtis |  |  |
| 3.1 | Gipsas | 75 % |  |
| 3.2 | Bentonitas | 20 % |  |
| 3.3 | Natrio sulfatas | 5 % |  |