


2.23. Katodinės apsaugos sistemos protektorių naudojamų katodinės apsaugos įrenginiuose  techniniai reikalavimai
(Versija 2)  

Data: 2026-08-04

	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1
	Didelio potencialo protektoriaus (gruntams su didele varža) charakteristikos

	1.1
	Standartas
	ASTM B843 - M1C arba lygiavertis
	

	1.2
	Efektyvumas
	≥ 50 %
	

	1.3
	Išpildymas
	Maišuose su užpildu
	

	1.4
	Specifinė talpa
	≥ 1,100 A.h/kg
	

	1.5
	Atiduodama įtampa
	ne mažiau1,70÷1,75 V
	

	1.6
	Aliuminis
	Iki 0.01 %
	

	1.7
	Manganas
	Iki 0,5 – 1,3 %
	

	1.8
	Cinkas
	-
	

	1.9
	Silicis
	iki 0,05 %
	

	1.10
	Varis
	iki 0,005 %
	

	1.11
	Nikelis
	iki 0,001 %
	

	1.12
	Geležis 
	iki 0,01 %
	

	1.13
	Kitos priemaišos
	iki 0,3 %
	

	1.14
	Likęs kiekis 
	magnis (Mg)
	

	1.15
	Kabelio laidininko medžiaga
	varis
	

	1.16
	Kabelio laidininko skerspjūvio plotas
	ne mažiau 8  mm²
	

	1.17
	Kabelio ilgis
	≥ 6 m
	

	2
	Standartinio potencialo protektoriaus (gruntams su maža varža)  charakteristikos

	2.1
	Standartas
	ASTM B843 – AZ63B arba lygiavertis
	

	2.2
	Efektyvumas
	≥ 55 %
	

	2.3
	Išpildymas
	Maišuose su užpildu
	

	2.4
	Specifinė talpa
	≥ 1230 A.h/kg
	

	2.5
	Atiduodama įtampa
	ne mažiau1,50÷1,55 V
	

	2.6
	Aliuminis
	5.3 - 6.7 %
	

	2.7
	Manganas
	0,15 - 07 %
	

	2.8
	Cinkas
	2,5 – 3,5 %
	

	2.9
	Silicis
	iki 0,1 %
	

	2.10
	Varis
	iki 0,02 %
	

	2.11
	Nikelis
	iki 0,002 %
	

	2.12
	Geležis 
	iki 0,003 %
	

	2.13
	Kitos priemaišos
	iki 0,3 %
	

	2.14
	Likęs kiekis 
	magnis (Mg)
	

	2.15
	Kabelio laidininko medžiaga
	varis
	

	2.16
	Kabelio laidininko skerspjūvio plotas
	ne mažiau 8  mm²
	

	2.17
	Kabelio ilgis
	≥ 6 m
	

	3
	Užpildo sudėtis
	
	

	3.1
	Gipsas
	75 %
	

	3.2
	Bentonitas
	20 %
	

	3.3
	Natrio sulfatas
	5 %
	




