2.24. Kontaktinių porų (rinklių) techniniai reikalavimai

Versija 2)

Data: 2026-08-04

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Išpildymo standartas | IEC 60947-7-1 |
|  | Atsparumas degimui pagal UL 94 | V0 |
|  | Darbinė temperatūra | -60 – 105 ° |
|  | Tipas | URTK/S-BEN 10 |
|  | Pajungimas | Varžtais |
|  | Eilučių skaičius | 1 |
|  | Prijungimo taškų skaičius | 2 |
|  | Nominalus skerspjūvis | 10 mm² |
|  | Vardinė srovė | 57A |
|  | Vardinė įtampa | 500V |
|  | Maksimali įtampa | 6 kV |
|  | Izoliacinė medžiaga | PA (Nailonas) |
|  | Lizdas | atsparus korozijai |
|  | Skerspjūvis daugiavieliam kabeliui (min.) | 0,5 mm² |
|  | Skerspjūvis daugiavieliam kabeliui (maks.): | 10 mm² |
|  | Skerspjūvis monolitiniam kabeliui (min.) | 0,5 mm² |
|  | Skerspjūvis monolitiniam kabeliui (maks.) | 16 mm² |
|  | Skerspjūvis kabeliui AWG (min.) | 20 |
|  | Skerspjūvis kabeliui AWG (maks.) | 6 |
|  | Plotis | ≤ 8,2 mm |
|  | Ilgis | ≤ 61 mm |