2.26. Apsauginių kabelių vamzdžių techniniai reikalavimai kai kabeliai klojami uždaru būdu

(Versija 2)

Data: 2026-08-04

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| - . | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys turi atitikti standartusc): | LST EN 61386-24 |  |
|  | Medžiagab): | PE |  |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė b): | Lygi |  |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė b): | Lygi |  |
|  | Vamzdžio išorinės sienelės spalva b): | Raudona arba raudona juostelė |  |
|  | Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio skersmuo, mm) b): | 75; 110; 125; 160; |  |
|  | Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression) pagal LST EN 61386-24 standartą b): | ≥ 1250 N; |  |
|  | Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 standartą b): | Normalus (angl. N- normal); |  |
|  | Vamzdžio klojimo tipas: b): | Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būdu |  |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma b): | Žymėjimas: - Gamintojas; - Standartas; - Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N); - Atsparumas smūgiams; - Vamzdžio nominalus diametras; Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis |  |
|  | Eksploatavimo temperatūros ribos ne siauresnės nei b): | -20 ÷ +60 oC |  |
|  | Tarnavimo laikas b): | ≥ 40 metai |  |
|  | Garantinis laikas b): | ≥ 5 metai |  |

Pastabos:

1 lentelė. Orientaciniai kabelių apsauginių vamzdžių matmenys pagal LST EN 61386-24.

| Išorinis vamzdžio skersmuo, mm | 0,4 kV kabeliai | 10 kV kabeliai | 24 kV kabeliai | 30 kV kabeliai | 42 kV kabeliai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 3x16 4x16 5x16 | - | - | - | - |
| 75 | ≤4X35 ≤4X70 ≤3X35 ≤5X35 | 1x120 1x240 | 1x120 | - | - |
| 110 | ≤4X95 ≤4X120 ≤4X150 ≤4X240 | 3X50 1X500 3X120 | 3x50 1x240 1x500 | 1x120 1x150 1x240 | 1x150 1x185 1x240 |
| ≥125 | - | 3X240 | 3x120 | - | - |
| 160 | - | 3x1x120 3x1x240 | 3x1x120 3x1x240 (suvytas) | - | - |

Pateikti vamzdžių matmenys yra orientaciniai. Priklausomai nuo kabelio trasos (posūkiai, KL ilgis) galima naudoti ir didesnio skersmens vamzdžius. Tokiais atvejais sprendinys turi būti nurodytas projekte.

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

Visais atvejais pateikiama gaminio eksploatacinių savybių deklaracija

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Produkto autentiškumo sertifikatas išduotas akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), produkto sertifikavimas turi būti atliktas nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje.