2.27. Kabelių signalinės juostos techniniai reikalavimai

(Versija 2)

Data: 2026-08-04

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Standartas | ISO 6383-2 |  |
|  | Pateikti | Gamintojo atitikties deklaraciją |  |
|  | Juostos medžiaga | LDPE polietilenas |  |
|  | Spalva | Geltona |  |
|  | Skirta naudoti | Žemėje, atspari šarmams |  |
|  | Aplinkos temperatūra | – 35 … +35 oC |  |
|  | Pakavimo kiekis | ≥ 50 m |  |
|  | Juostos storis | ≥ 0,05 mm |  |
|  | Juostos plotis | Nustatomas užsakant: - vienai kabelių lininjai100 mm; - Dviems kabelių linijoms 310 mm |  |
|  | Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas: | „Kabelis” |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |  |
|  | Plėšiamasis stipris (Elmendorf Tear Resistance ISO 6383-2:1983 Elmendorf method). | Išilgine kryptimi >750 mN; Skersine kryptimi >6000 mN; |  |
|  | Tempiamasis stipris / Tensile strength (ISO 527 Part 1, 3) | Išilgine kryptimi >16 MPa; Skersine kryptimi >16 MPa; |  |