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	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1. 
	Standartas
	ISO 6383-2
	

	2. 
	Pateikti 
	Gamintojo atitikties deklaraciją
	

	3. 
	Juostos medžiaga 
	LDPE polietilenas
	

	4. 
	Spalva
	Geltona
	

	5. 
	Skirta naudoti 
	Žemėje, atspari šarmams
	

	6. 
	Aplinkos temperatūra
	– 35 … +35 oC
	

	7. 
	Pakavimo kiekis
	≥ 50 m
	

	8. 
	Juostos storis
	≥ 0,05 mm 
	

	9. 
	Juostos plotis
	Nustatomas užsakant:
· vienai kabelių lininjai100 mm;
· Dviems kabelių linijoms 310 mm
	

	10. 
	Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas: 
	„Kabelis”
	

	11. 
	Tarnavimo laikas 
	≥ 40 metai
	

	12. 
	Garantinis laikas 
	≥ 5 metai
	

	13. 
	Plėšiamasis stipris (Elmendorf Tear Resistance ISO 6383-2:1983 Elmendorf method).
	Išilgine kryptimi >750 mN;
Skersine kryptimi >6000 mN;
	

	14. 
	Tempiamasis stipris /   Tensile strength           
(ISO 527 Part 1, 3)
	Išilgine kryptimi >16 MPa;
Skersine kryptimi >16 MPa;
	



