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	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1. 
	Tipas 
	Giluminis
	

	2. 
	Elektrodų tipas
	Geležies-silicio, konteineryje su kokso smulkme, giluminiam įžeminimui
	

	3. 
	Minimalus atstumas iki dujotiekių plieninių konstrukcijų ir kitų inžinerinių statinių užstatytose teritorijose*
	30 m
	

	4. 
	Minimalus atstumas iki dujotiekių plieninių konstrukcijų ir kitų inžinerinių statinių neužstatytose teritorijose*
	50 m
	

	5. 
	Minimalus atstumas nuo sekliausio elektrodo iki dujotiekio užstatytose ir neužstatytose teritorijose*
	80 m
	

	6. 
	Minimalus tarnavimo laikas
	18 metų
	

	7. 
	Varža
	≤ 3 Ω
	

	8. 
	Elektrodų skaičius
	Skaičiuojamas atsižvelgiant į – grunto pereinamą varžą, saugomo dujotiekio ruožo apsauginę srovę, tarnavimo laiką, anodo varžą.
	

	9. 
	Elektrodų parametrų matavimas
	Elektrodų kabeliai suvedami į kontrolinę matavimų kolonėlę, sunumeruojami, paruošiama kabelių numeravimo schema.
	

	10. 
	Gręžinio skersmuo
	 300 mm
	

	11. 
	Ventiliacija
	Privaloma, pasyvi 
	



* Atstumas gali būti mažinamas suderinus su ESO atsakingais darbuotojais
