2.28. Katodinės apsaugos sistemos giluminio anodo techniniai reikalavimai

(Versija 2)

Data: 2026-08-04

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Tipas | Giluminis |  |
|  | Elektrodų tipas | Geležies-silicio, konteineryje su kokso smulkme, giluminiam įžeminimui |  |
|  | Minimalus atstumas iki dujotiekių plieninių konstrukcijų ir kitų inžinerinių statinių užstatytose teritorijose* | 30 m |  |
|  | Minimalus atstumas iki dujotiekių plieninių konstrukcijų ir kitų inžinerinių statinių neužstatytose teritorijose* | 50 m |  |
|  | Minimalus atstumas nuo sekliausio elektrodo iki dujotiekio užstatytose ir neužstatytose teritorijose* | 80 m |  |
|  | Minimalus tarnavimo laikas | 18 metų |  |
|  | Varža | ≤ 3 Ω |  |
|  | Elektrodų skaičius | Skaičiuojamas atsižvelgiant į – grunto pereinamą varžą, saugomo dujotiekio ruožo apsauginę srovę, tarnavimo laiką, anodo varžą. |  |
|  | Elektrodų parametrų matavimas | Elektrodų kabeliai suvedami į kontrolinę matavimų kolonėlę, sunumeruojami, paruošiama kabelių numeravimo schema. |  |
|  | Gręžinio skersmuo | 300 mm |  |
|  | Ventiliacija | Privaloma, pasyvi |  |

* Atstumas gali būti mažinamas suderinus su ESO atsakingais darbuotojais