27.22 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10/0,4 kV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NARVELIO SU GALIOS SKYRIKLIU TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(Versija 3)

Data: 2026-11-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Narvelis turi atitikti standartą (-us): d) |  |  |
| 2.1. | Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 200 dalis. Nuo 1 kV iki 52 kV vardinių įtampų kintamosios srovės perjungimo ir valdymo įrenginiai metaliniame gaubte | LST EN 62271-200 (IEC 62271-200) |  |
| 3. | Tipo bandymai turi būti atlikti nurodytai reikalavimuose arba aukštesnei vardinei srovei kiekvienai narvelio konstrukcijai atskirai (linijiniam ir įvadiniam narveliui) su sumontuotais konkrečių gamintojų komutaciniais aparatais b) | Tipo bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |  |
| 3.1. | Narvelio tipo bandymai c) | Izoliacijos lygio tipo bandymai (angl. Test to verify the insulation level of equipment) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.2. | Narvelio tipo bandymai c) | Įšilimo ir varžos matavimo tipo bandymai (angl. Test to prove the temperature rise of any part of equipment and measurement of the resistance of circuits) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.3. | Narvelio tipo bandymai c) | Pagrindinių ir įžeminimo grandinių trumpojo jungimo srovės ir maksimalios srovės išlaikymo tipo bandymai (angl. Test to prove the capability of the main and earthing circuits to be subjected to the rated peak and the rated short-time withstand currents) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.4. | Narvelio tipo bandymai c) | Trumpojo jungimo srovės įjungimo/nutraukimo tipo bandymai (angl. tests to prove the making and breaking capacity of the included switching devices) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.5. | Narvelio tipo bandymai c) | Mechaninio veikimo tipo bandymai (angl. tests to prove the satisfactory operation of the included switching devices and removable parts) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.6. | Narvelio tipo bandymai c) | IP klasės patikrinimo tipo bandymai (angl. tests to verify the IP protection code) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.7. | Narvelio tipo bandymai c) | Vidinio elektros lanko tipo bandymai (angl. tests to assess the effects of arching due to an internal arc fault (for switchgear and controlgear classification IAC) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 4. | Narveliui gamykloje turi būti atliekami d) | Rutininiai bandymai pagal LST EN 62271-200. Papildomai atliekant narvelių srovėlaidžių (10 kV šynų ir šynų atvadų pereinamųjų varžų) varžos matavimus |  |
| 5. | Skirtas naudoti d) | Šildomoje patalpoje |  |
| 6. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | +5 C … +35 C |  |
| 7. | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip d) | 90 % |  |
| 8. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio d) | 1000 m |  |
| 9. | Vardinė įtampa d) | 10 kV |  |
| 10. | Maksimalioji įtampa d) | 12 kV |  |
| 11. | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |
| 12. | Tinklo neutralė d) | Izoliuota |  |
| 13. | Izoliacijos lygis: d) |  |  |
| 13.1. | Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 s) | ≥ 75 kV |  |
| 13.2. | Bandymo įtampa (50 Hz, 1min.) | ≥ 28 kV |  |
| 14. | Narvelio plotis d) | ≤ 650 mm |  |
| 15. | Narvelis padalintas į atskirus skyrius: d) | - Šynų; - Galios skyriklio – kabelių; - Žemosios įtampos. |  |
| 16. | Narvelio atskyrimo klasė d) | PM |  |
| 17. | Tiekimo nutrūkimo kategorija d) | LSC2A |  |
| 18. | Vidinio elektros lanko klasifikacija d) | AFLR 25 kA 1 s (kai renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė ≤ 25 kA); AFLR 31,5 kA 1 s (kai renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė 31,5 kA). |  |
| 19. | Narvelio konstrukcija d) | Narvelis apsaugotas nuo korozijos su armuoto metalo pertvaromis tarp narvelio skyrių |  |
| 20. | Elektros lanko dujų išėjimo kanalas d) | Nurodoma užsakant: - be elektros lanko dujų išmetimo kanalo; - su elektros lanko dujų išmetimo kanalu. |  |
| 21. | Kabelių skyriaus durelių atidarymas d) | Mechaniškai blokuotas esant įtampai prijunginyje |  |
| 22. | Apšvietimas d) | Žemosios įtampos skyriuje |  |
| 23. | Apšvietimo įtampa d) | 230 V AC |  |
| 24. | Narvelio aptarnavimas d) | Vienpusis |  |
| 25. | Narvelio izoliacija d) | Oras |  |
| 26. | Renkamosios šynos d) | Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse |  |
| 27. | Prijunginio šynos d) | Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse |  |
| 28. | Atraminių izoliatorių izoliacija d) | Polimeras |  |
| 29. | Renkamųjų šynų vardinė srovė d) | Nurodoma užsakant: - ≥ 630 A; - ≥ 1250 A; - ≥ 1600 A; - ≥ 2000 A; - ≥ 2500 A; - ≥ 3150 A. |  |
| 30. | Renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė (3 s) d) | Nurodoma užsakant: - ≥ 16 kA; - ≥ 20 kA; - ≥ 25 kA; - ≥ 31,5 kA. |  |
| 31. | Renkamųjų šynų smūginė srovė d) | Nurodoma užsakant: - ≥ 40 kA; - ≥ 50 kA; - ≥ 62,5 kA; - ≥ 80 kA. |  |
| 32. | Narvelio apsaugos laipsnis d) | IP4X |  |
| 33. | Galios skyriklis su įžemikliu d) | Pagal Bendrovės 10 kV vidaus tipo galios skyriklių techninius reikalavimus |  |
| 34. | Galios skyriklio vardinė srovė d) | ≥ 200 A |  |
| 35. | Galios skyriklio trumpojo jungimo srovė (3 s) d) | Nurodoma užsakant: - ≥ 12,5 kA; - ≥ 16 kA; - ≥ 20 kA; - ≥ 25 kA; - ≥ 31,5 kA. |  |
| 36. | Galios skyriklio smūginė srovė d) | Nurodoma užsakant: - ≥ 31,5 kA; - ≥ 40 kA; - ≥ 50 kA; - ≥ 62,5 kA; - ≥ 80 kA. |  |
| 37. | Galios skyriklio pavara d) | Nurodoma užsakant: - mechaninė su spyruokle, palengvinančia įjungimą; - mechaninė-variklinė. |  |
| 38. | Galios skyriklio įžemiklio pavara d) | Mechaninė su spyruokle palengvinančia įjungimą |  |
| 39. | Galios skyriklio valdymas d) | Nustatoma užsakant: - iš DMS sistemos; - mechaniškai. |  |
| 40. | Galios skyriklio pavaros variklio įtampa d) | Nurodoma užsakant: - be maitinimo; - 110 V DC; - 220 V DC; - 230 V AC. |  |
| 41. | Galios skyriklio, įžemiklio padėties indikacija d) | Mechaninė arba šviesinė su informacijos perdavimo į SCADA galimybe |  |
| 42. | 10 kV saugikliai d) | Pagal Bendrovės 10 kV saugiklių techninius reikalavimus |  |
| 43. | 10 kV saugiklių tirptuko srovė d) | Nurodoma užsakant: .......... A |  |
| 44. | Apsauga nuo nepilnafazio režimo d) | Perdegus bent vienam saugikliui turi atsijungti galios skyriklis |  |
| 45. | Prijungiamų kabelių skaičius d) | 1 vnt. (trigyslis kabelis) |  |
| 46. | Kabelių skerspjūvis d) | 50 mm2 (trigyslis kabelis) |  |
| 47. | Kabelių prijungimas prie narvelio d) | Viengysliai kabeliai prie narvelio prijungiami iš apačios |  |
| 48. | Kabelio tvirtinimas d) | Specialiomis apkabomis prie narvelio pagrindo pertvaros |  |
| 49. | Kabelio sandarinimas d) | Specialios sandarinimo įvorės per narvelio dugną |  |
| 50. | Narvelio dugnas d) | Metalinis (išardomas iš dviejų dalių, kad būtų galimybė ištraukti kabelius kartu su movomis) |  |
| 51. | Kontrolinių kabelių prijungimas prie narvelio d) | Kontroliniai kabeliai prie narvelio prijungiami iš viršaus nuo kontrolinių kabelių kopėtėlių |  |
| 52. | Blokuotės d) | - Galios skyriklis mechaniškai blokuotas, jei įjungtas įžemiklis; - Įžemiklio įjungimas mechaniškai blokuotas, jei įjungtas galios skyriklis; - Narvelio durų atidarymas mechaniškai deblokuotas, jei įjungtas įžemiklis. |  |
| 53. | Kabelių skyriaus durelių atidarymas d) | Mechaniškai blokuotas esant įtampai prijunginyje |  |
| 54. | Talpinės įtampos kabelyje indikacija d) | Pagal Bendrovės talpinių įtampos indikatorių (su kontaktais) techninius reikalavimus |  |
| 55. | Turi būti numatyta kabelių fazavimo galimybė d) | Panaudojant įtampos buvimo kabeliuose kontrolės įtaisus |  |
| 56. | Automatiniai jungikliai apsaugos grandinėms, valdymo grandinėms, jungtuvo pavaros, bei apšvietimo maitinimui d) | Narvelio žemosios įtampos skyriuje pagal Bendrovės techninius reikalavimus |  |
| 57. | Automatinių jungiklių skaičius d) | Nurodoma užsakant: ....... vnt. |  |
| 58. | Antrinių grandinių sujungimai tarp narvelių d) | Išpildyti per tarpinius gnybtus. Tarpiniai gnybtinai tarp narvelių sujungiami gamyklinėmis jungtimis |  |
| 59. | Narvelyje montuojami gnybtynai d) | Spyruokliniai |  |
| 60. | Antrinių grandinių laidai d) | Turi turėti žymenis |  |
| 61. | Užrašai (lietuvių kalba) d) | Turi būti reikiami užrašai ant: - valdymo elementų; - RAA įrenginių; - aukštosios įtampos skyrių durelių (skydų); - automatinių jungiklių. Užrašai derinami projektavimo metu. |  |
| 62. | Mnemoschema d) | Ant narvelio fasado |  |
| 63. | Narveliai turi būti pilnai surinkti ir sukomplektuoti d) | Pateikti narvelio tikrinimo-bandymo protokolus (kartu su narveliais) |  |
| 64. | Garantinis laikas e) | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 65. | Kartu su narveliu pristatomi dokumentai: d) |  |  |
| 65.1. | Narvelio pasas (bandymo protokolai) | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
| 65.2. | Transportavimo, montavimo instrukcijos | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
| 65.3. | Eksploatavimo instrukcija | Lietuvių kalba |  |
| 65.4. | Gabaritinis brėžinys | dwg. arba .pdf formatu |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys (Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), laboratorijos akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolai;

- Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.